## Sheet1
高压设备具体试验项目明细表
序号 | 设备名称 | 实验内容
1 | 10KV变压器 | 1、绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比
2、绕组连同套管的直流泄漏
3、绕组连同套管的介质损耗
4、绕组直流电阻
5、铁芯（有外引接地线）的绝缘电阻
6、绕组连同套管交流耐压试验
7、耐压前绕组连同套管绝缘电阻
8、绝缘油化验
2 | 10KV真空断路器 | 1、测量绝缘拉杆的绝缘电阻
2、分、合闸线圈绝缘电阻、直阻
3、导电回路电阻
4、分、合闸电磁铁的动作电压试验
5、交流耐压试验
6、机械操作特性
3 | 高压电缆 | 1、主绝缘绝缘电阻测量示值（MΩ）
2、交流耐压试验
4 | 电压互感器 | 1、测量绕组绝缘电阻
2、测量主绝缘的介质损耗角正切值 tgδ电容量
3、交流耐压试验
5 | 电流互感器 | 1、测量绕组绝缘电阻
2、测量主绝缘的介质损耗角正切值 tgδ电容量
3、交流耐压试验
6 | 避雷器 | 1、测量绝缘电阻
2、测量直流1mA（U1mA）电压及0.75U1mA下的泄漏电流
3、测量避雷器基座绝缘电阻
4、检查在线监测仪及放电记数器的动作情况
7 | 10KV负荷开关 | 1、主回路绝缘电阻
2、导电回路电阻
3、交流耐压试验
4、机械操作特性