400V低压电力设备预防性电气试验作业

技术要求

# 一、总则

## 1.范围

本试验范围适用于校园所有交流0.4kV低压供配电设备的预防性电气试验、安全检测及状态评估，产证面积58万平方，涉及高低压配电室（配电间）600 余处；高低压配电柜、配电箱3600 余台 / 套。

涵盖设备如下：

1. 配电变压器低压侧绕组、低压出线装置；

2. 400V低压进线柜、出线柜、联络柜、电容补偿柜、动力配电柜；

3. 楼层配电箱、机房配电箱、室外防水配电箱、末端照明动力箱；

4. 低压母线、母线槽、铜铝连接排及接线端子；

5. 0.6/1kV低压电力电缆、控制电缆及电缆接头；

6. 微型断路器、塑壳断路器、隔离开关、交流接触器、热继电器；

7. 剩余电流保护器（RCD）、浪涌保护器（SPD）；

8. 400V低压动力电机及配套控制回路；

9. 低压系统接地装置、设备保护接地、等电位联结系统。

# 二、设备试验项目

## 2.1 变压器低压侧试验

1. 绝缘电阻测试：测试绝缘电阻。

## 2.2 低压母线及母线槽试验

1. 绝缘电阻：测试相间、相对地绝缘。

2. 接头回路电阻：母线螺栓接头电阻。

3. 红外测温。

## 2.3 低压电力电缆试验

1. 绝缘电阻测试。

2. 交流耐压试验。

3. 接头测温。

## 2.4 低压开关柜、配电箱试验

1. 柜体主回路相间、相对地绝缘。

2. 二次控制回路绝缘。

3. 保护接地连续性良好，柜体与PE线导通正常，接地回路电阻。

4. 全柜触头、端子、铜排红外测温，排查发热隐患点位。

## 2.5 开关电器试验（断路器、接触器、隔离开关）

1. 绝缘电阻。

2. 回路接触电阻。

3. 脱扣特性试验。

4. 机械操作试验：分合闸操作，核实卡滞、弹跳、接触不良等故障。

## 2.6 剩余电流保护器（RCD）试验

1. 额定动作电流动作情况。

2. 模拟测试按钮功能完好，拒动、延时超标、误动。

## 2.7 浪涌保护器（SPD）试验

1. 测试直流参考电压、泄漏电流。

2. 核实外观开裂、烧蚀、变色、发热，泄漏电流异常增大等情况。

## 2.8 低压电动机试验

1. 绕组绝缘电阻；

2. 三相绕组直流电阻相间不平衡度；

3. 空载运行电流三相平衡，有无异常震动、异响、发热；

4. 电机外壳有无接地，虚接、断线问题。

## 2.9 接地及等电位系统试验

1. 配电室共用接地网电阻，弱电、防雷综合接地系统；

2. 所有低压设备柜体、桥架、金属外壳等电位联结导通；

3. 接地引下线。

# 三、资料归档与成果要求

1. 逐设备填写标准化试验记录表，明确设备编号、安装位置、试验日期、仪器编号、实测数据、缺陷情况、现场照片；

2. 编制正式盖章版《电力设备健康评估报告》，报告必须附带完整《设备剩余寿命预测附表》，量化标注每台设备老化等级、预估剩余使用年限；绘制400V低压系统图。

3. 搭建标准化校内电力设备隐患电子档案，分类归档全部设备检测原始数据、缺陷实拍影像、试验原始记录；

4. 结合现场设备真实运行现状，出具分阶段、分类别专项整改建议方案，清晰划分隐患整改优先级、明确分步实施路径、列明针对性技术处置措施，作为校方后续配电改造、设备更换、隐患治理的技术依据。

5. 交付纸质报告一式四份，全套电子档案。

# 四、人员与仪器资质要求

1. 试验人员必须持有有效特种作业操作证，具备电力预防性试验作业能力；

2. 所有试验仪器必须经法定计量机构检定合格，在检定有效期内使用；

3. 试验负责人具备同类配电检测项目管理经验，可统筹现场作业、质量管控及成果汇总。