
户外美式油变技术要求书

[bookmark: heading_0]1.总则
1.1  技术规范文件适用于10kV 户外美变的设备采购招标。
1.2  本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。
1.3  本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。
1.4  在合同签定后，我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求，全部成套设备及元器件等应满足设计可用年限不低于20年。
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环境温度：-25℃～+40℃
海拔高度：≤1000m
相对湿度：日平均≤95%，月平均≤90%
安装环境：户外露天布置，耐受日晒、雨淋、潮湿、凝露环境
冷却方式：ONAN油浸自冷
设计使用寿命：≥20年
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适用标准：JB/T 10217-2025《组合式变压器》、GB 1094《电力变压器》、GB/T 17467《预装式变电站》、GB 3804-2017《高压交流负荷开关》等
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	序号
	项目名称
	技术参数要求

	1
	高压额定电压
	10kV（最高工作电压12kV）

	2
	低压额定电压
	0.4kV

	3
	额定频率
	50Hz

	4
	联结组别
	D,yn11

	5
	调压方式
	无励磁调压，调压范围±2×2.5%

	6
	低压接地方式
	中性点直接接地

	7
	工频耐压水平
	高压35kV/1min

	8
	雷电冲击耐压
	75kV（峰值）

	9
	设备噪声
	≤55dB

	10
	箱体防护等级
	本体IP33D，低压室IP43D

	[bookmark: heading_6]11
	短路抗阻（%）
	4.5(630kVA)/4（500kVA)

	12
	空载电流（%）
	0.7

	13
	绕组材质
	全铜、全新、采用纯度≥99.5%

	14
	出线低压塑壳断路器
	三个400A，一个250A，两个100A（630kVA)
三个400A，一个250A，两个160A（500kVA)

	15
	低压联络回路（500kVA）
	隔离刀400A，塑壳断路器400A及相应的连接母排（仅限500kVA油变，放在油变侧室）


3 变压器本体技术要求
3.1 变压器采用S13及以上高效节能全密封无油枕油浸式结构，采用高导磁冷轧取向硅钢片，空载损耗、负载损耗符合国标能效标准，节能低噪。
3.2 油箱整体密封焊接，无虚焊、漏焊、沙眼缺陷，整机无渗漏油隐患，全密封结构免日常维护。
3.3 变压器油采用25#专用变压器油，出厂提供油质化验报告，油箱配置专用取样阀、放油阀。
[bookmark: _GoBack]3.4 标配智能监测附件：带高低油位报警接点油位计、防雨型压力释放阀（带动作报警接点）、油温油位就地显示以及油温传感器（具备高温报警、超温跳闸无源接点输出）。
3.5 铁芯、夹件、油箱外壳独立可靠接地，接地结构规范牢固。
3.6 温升限值：绕组平均温升≤65K，顶层油温升≤55K，可长期1.15倍额定负荷稳定运行。
3.7 所有密封件采用耐老化耐油专用胶垫，带限位防护结构，杜绝长期运行挤压变形、渗油漏油。
3.8 变压器铁芯选用进口优质冷轧晶粒取向硅钢片、步进叠片工艺。变压器铁芯和金属件均应可靠接地，并有明显的接地标志，铁芯和金属件均有防锈保护层。
[bookmark: heading_7]4 高压系统技术要求
4.1 高压开关：配置油浸式三工位负荷开关，额定电流630A，手动弹簧操作机构，分合闸动作可靠、无拒动、误动，支持环网、终端运行切换。
4.2 保护配置：采用美式标准双敏插入式熔断器+后备限流熔断器双重保护，具备过流、过载、温度双重保护，全覆盖变压器内部故障保护，熔丝按变压器额定容量匹配供货。
4.3 高压侧内置油浸式氧化锌避雷器（17/45kV），有效抑制雷电及操作过电压。
4.4 配置高压带电显示装置，高压电缆接口标配全绝缘全屏蔽可触摸肘型接头，绝缘安全、防触电。
4.5 高低压舱体钢板完全隔离，独立隔室布置，杜绝高低压窜压、串热隐患，
[bookmark: heading_8]5 低压系统技术要求
5.1 低压进线采用智能断路器，具备长延时、短延时、瞬时、接地故障四段保护，配置电动操作机构及充足辅助触点。
5.2 低压出线按设计配置塑壳断路器，回路配置规范，保护定值分级匹配。
5.3 配置计量CT（0.5S级）、二级浪涌保护器SPD，满足配电计量及防雷要求。
5.4 低压舱内设绝缘防护挡板，开门后完全隔离带电部位，杜绝人员误触碰安全隐患。
5.5 柜内标配照明装置、自动驱潮加热器，适配户外潮湿凝露环境。
5.6 预留无源遥信接点：负荷开关分合位、熔断器熔断、油温高报警、油位异常、压力释放动作，满足远程监控需求。
5.7 低压电表室配置空气开关四组20A及相应连接导轨供甲方电力监控仪器安装使用，中标方需完成甲方旧变压器电力监控CT及仪表转移接线至新变压器的全部工作。
[bookmark: heading_9]6 箱体结构与防腐工艺
6.1 箱体主体采用优质冷轧钢板，优质冷轧钢板 、覆铝锌板，采用喷砂+喷锌+户外聚酯静电喷塑三重防腐工艺，标准颜色为国网绿色，防腐寿命≥20年，户外不锈蚀、不褪色。
6.2 顶盖采用双层隔热斜顶结构，防水防渗、隔热降温，杜绝雨水倒灌、顶部积水。
6.3 配置防盗专用门锁、加厚防锈铰链，结构牢固、开启灵活。
6.4 箱体设置专用接地铜排及M12以上专用接地螺栓，标识清晰规范，满足接地导通要求。
6.5 外置散热器布局合理，散热效率高，满足满负荷、过载运行散热需求。
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[bookmark: heading_11]7.1 出厂试验项目
绕组直流电阻、变比误差测试
绝缘电阻检测
工频耐压试验
负荷开关机械操作特性试验
箱体整体密封压力试漏试验
变压器油介损、油质化验
所有报警、跳闸接点联动校验
甲方人员去中标方见证所有试验及绕组材质检测所产生的相关费用由投标方承担。

