直流屏电池技术要求书
1.总则

1.1  技术规范文件适用于12V,65AH及38AH 直流屏电池的设备采购招标。

1.2  本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。

1.3  本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4  在合同签定后，我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求，全部元器件等应满足设计可用年限不低于7年。
2、配置要求

直流屏电池基本配置需符合设计图纸和国家规范的要求，直流蓄电池应采用相当于汤浅、双登、南都、阳光、松下等国内外知名品牌免维护铅酸蓄电池，同时需配置电池状态及充电监测装置，匹配现有直流屏，融入现有直流屏柜面板，确保实现监测功能。

3、应遵循的标准

按本招标书供货的设备，包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准，以下标准与现行标准有冲突的，以现行标准为准，但不限于以下标准，应包含其它国家有关标准。
	《电力工程直流系统设计技术规程》
	DL/T5044

	《电力系统直流电源柜订货技术条件》
	DL/T459

	《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》
	DL/T637


4、技术要求

1）电池基本参数

电池形式：阀控式密封铅酸蓄电池

电池容量：根据具体项目要求配置

交流输入：三相五线制，单输入，380V±20％，50Hz±10%。

在整个寿命期间无需维修，其寿命大于7年；80%放电深度的循环寿命≥1200次；

正常使用无酸液渗漏或酸雾排出；

电池结构适合大电流放电使用，并有良好的充电接受能力；

当室内温度在+5℃～+35℃时仍能满足全所直流负荷供电；

蓄电池连接电缆满足1小时率放电电流时温升不超过30℃设计；

蓄电池间连接电缆、终端接头选择铜质材料，具有良好的导电性能、并有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性。

蓄电池外壳无变形，裂纹及污迹，极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接，正极板厚度不低于4mm；


电池组间互连接线电缆绝缘良好，终端电池提供外接铜芯电缆至直流屏的接线端子；

蓄电池在大电流放电后，极柱不会熔断，其外观不会出现异常。

蓄电池封置90天后，其荷电保持能力不低于80％；

蓄电池的密封反应效率不低于95％；


蓄电池具有很强的耐过充能力和过充寿命；

蓄电池自放电率每月不大于4％；

蓄电池厂提供的蓄电池内阻值，与实际测试的蓄电池的内阻值一致；
2）监测模块组成

交流监控单元：监控交流电压/电流/状态/故障。

直流监测单元：监测母线电压/电流/状态/故障。

绝缘监测：监测母线绝缘电阻/绝缘故障。

阀控式密封铅酸蓄电池：见配置要求。 

3）监控单元技术条件

a.参数检测功能：

交流监测：监测三相交流电压U、V、W，交流电压的检测精度为1.5级。

直流监测：监测母线电压及电流，检测精度为1.0级。

蓄电池监测：监测蓄电池总电压及电流，监测蓄电池温度。电池电压和电流检测精度为1.0级。

绝缘监测：监测母线正对地绝缘电阻、母线负对地绝缘电阻。

b.故障监测

交流故障：三相交流输入过压/欠压/缺相/停电。

直流故障：母线电压过压/欠压。

蓄电池故障：电池过压/欠压。

绝缘降低故障：母线正对地绝缘降低、母线负对地绝缘降低。

充电模块故障：充电模块出现内部故障及关机保护。

通讯故障：主监控单元与电池巡检仪、绝缘监测仪、充电模块等通讯异常。
