10kV开关柜技术要求书
1.总则

1.1  技术规范文件适用于10kV 开关柜的设备采购招标。

1.2  本技术文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。

1.3  本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.4  在合同签定后，我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求，全部成套设备及元器件等应满足设计可用年限不低于15年。
2、配置要求

★高压开关柜应选用10kV中置式高压柜； 

★高压开关柜投标时须提供专业检测机构出具的该柜型高压全型式试验报告，供货的产品应是全新未经使用的、无任何质量缺陷的设备，满足国家、行业相关标准、规范或有关规定要求，优先选择国网江西年度中标品牌或国内中等及以上品牌；

10kV中压开关柜采用户内金属铠装中置移开式开关柜，装设与柜体同品牌优质断路器（包括底盘车，手车动、静触头，二次接插组件等）、互感器，接地刀、避雷器等及其他主要元件采用行业一线品牌产品。

设计图纸选用的断路器及其它元器件作为参考标准，除有特殊要求外，开关柜所采用的主要部件、器件应不低于图纸所选用的产品的功能及技术参数指标的基本要求。

柜内主要元件：真空断路器采用固封极柱形式，24片梅花触头，品牌优先宝光，泰豪，人民，常熟，许继等或同等相近品牌；保护装置采用许继，南瑞，上继，中电，安科瑞；状态指示器采用国内中等以上品牌。互感器采用大一互，大北方，天津纽泰克或同等相近品牌；避雷器采用西安神电，西安安特或同等相近品牌。所有电压电流互感器精度等级为0.2级，进线仪表为0.5级，出线仪表为1.0级。
3.应遵循的标准

按本招标书供货的设备，包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准，以下标准与现行标准有冲突的，以现行标准为准，但不限于以下标准，应包含其它国家有关标准

	《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》
	GB/T 3906

	《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
	GB/T 11022

	《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
	DL/T 593

	《3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》
	DL/T404

	《高压交流断路器》
	DL/T402

	《12kV-40.5kV高压真空断路器订货技术条件》
	DL/T403

	《高压交流高压断路器》
	GB/T 1984

	《交流高压隔离开关和接地开关》
	GB1985

	《高压交流熔断器》
	GB/T 15166

	《高压输变电设备的绝缘配合》
	GB313.1

	《3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关》
	GB 3804

	《交流高压负荷开关—熔断器组合电器》
	GB 16926

	《电力用电流互感器订货技术条件》
	DL/T 725

	《电力用电压互感器订货技术条件》
	DL/T 726

	《高压开关设备常温下的机械试验》
	GB3309

	《交流无间隙金属氧化物避雷器》
	GB11032

	《继电保护和安全自动装置技术规程》
	GB/T 14285

	《标准电压》
	GB/T 156

	《交流电气装置的接地设计规范》
	GB/T 50065

	《局部放电测量》
	GB7354

	《高压交流隔离开关和接地开关》
	DL/T486


4.使用环境条件
最高日平均温度:40C最低温度-15C:日平均温度不大于+35C:

海拔高度:<1000m

安装地点:户内；

环境湿度

最大日平均:95%

最大月平均: 90%

地震烈度:<8度

环境污秽程度:IV 级
5、技术要求

柜体主要性能指标及电气参数

	项目
	技术参数

	额定电压
	12KV

	工作电压
	10KV

	额定频率
	50HZ

	额定绝缘水平：1分钟工频耐压（有效值）

               雷电冲击耐压（峰值）
	42KV

	
	75KV

	额定短时耐受电流
	50KA/4S

	额定峰值耐受电流
	125KA

	额定电流（主母线/分支母线）
	630A/630A

	内部故障电弧耐受电流
	31.5KA/1S

	外壳防护等级
	外壳：IP4X

隔室：IP2X

	敷铝锌板厚度
	≥2mm

	辅助电源电压：控制回路,储能电机

              加热器
	AC220V

AC220V

	温升：


可触及的外壳和盖板


可触及而在正常运行时又无需触及的外壳和盖板，如果人员不会触及

	≤30K

≤40K


1、投标文件中应提供详细的10kV系统图和带外型尺寸的柜体布置图，为满足现场实际安全距离，柜体进出线方式：下进下出。

2、所供货物须符合10kV配电柜产品的全部国家标准，通过型式试验：内部燃弧试验、抗震试验、凝露试验和温升试验等，并提供经省级及省级以上检测机构（国家认可试验机构，具有CNAS认证，CMA认证）出具的产品型式试验证明。供应商应至少提供上述2项检测报告，剩余无法提供的，供应商应提供由供应商和品牌方共同盖章的承诺函，承诺满足上述检测要求，如采购人需要，供应商应在中选后补充相关试验。实验高压开关柜的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、检修和试验。

3、★柜体颜色RAL7032,柜体内表面能抗冷凝，柜内安装有防低温的加热器。柜体要求结构紧凑，柜体框架及立柱采用不小于2 MM的覆铝镀锌钢板、柜体面板采用不小于2MM的冷轧钢板制作，为全组装结构。整个柜体由接地的金属隔板分隔成四个功能小室，即：母线室、继电器室、断路器手车室、电缆室，各功能单元设有独立的压力释放通道和释放门，压力释放方向朝向顶部。

4、高压开关柜须具有“五防”功能，使用安全可靠。防误装置应安全、简单、可靠、操作灵活。开关柜应具备防止误分、合断路器，防止带负荷推拉手车，防止接地开关合上时（或带接地线）送电，防止带电合接地开关（或挂接地线），防止误入带电隔室等五防功能。此外为提高操作安全性，断路器室须配备可靠的机械闭锁，使断路器室门关闭后才能操作断路器进出工作位置，断路器只有回到试验位置后才能打开断路器室门，活门机构也必须有可靠的机械闭锁装置，使单人在断路器室无法打开活门装置，电缆室也必须相应配置可靠的机械闭锁装置，使只有当接地开关接地后才能打开电缆室门，只有当电缆室门关闭后接地开关才能分闸。
5、断路器手车室应具有明显的工作、试验位置的锁定，同时应能确保手车无论在工作位置、试验位置或拉出柜外，开关柜带电部分均能得到有效的安全防护。断路器的位置指示装置应明显，并能正确指示出它的分、合闸状态。当断路器处在工作位置时，其二次插头接触可靠、并被锁定（或掩盖）不能拔出；当断路器处在试验位置时，一次触头断开，二次插头保持接通，以进行相关试验。断路器底盘车的摇进机构应有明显的到位提示，避免断路器小车到位后，继续加力误操作而损坏闭锁装置，导致意外事故的发生。开关柜后门应设置视察窗并安装LED照明灯和控制开关，可观察电缆室内情况。

6、手车推至工作位置、试验位置应有到位指示装置。开关手车轨道上应设置“工作位置”、“试验位置”标识。当手车位于试验位置时，隔离插头完全断开，安全挡板（活门，应采用绝缘档板，向外可见的一面喷涂成红色，以起到警示作用。手车推入工作位置时，安全挡板（活门）应自动打开。

7、柜内电流互感器二次引线为铜芯，绝缘线线芯截面不小于2.5mm²/根,电压回路二次引线为铜芯，绝缘线线芯截面不小于2.5mm²/根。

8、开关柜的正面应有铭牌（厂名、厂址、型号规格、出厂日期等）、带电显示的一次接线模拟图、柜位、手车序号。表计、信号继电器等元件应有标明用途的标牌。柜前后上沿应有柜体编号、调度号标志框。柜体操作面应带有电容分压式带电显示器。
9、辅料如端子排、绝缘子、联锁机构等应采用国内外优质品牌，要求配置运载手车、验电小车等专用工具。
10、真空断路器

真空断路器额定技术参数

· 额定电压                  12kV

· 额定电流                  630A

· 额定短路开断电流          31.5kA

· 额定短路关合电流          80kA

· 额定峰值耐受电流          80kA

· 额定短时耐受电流（4s）    31.5kA

· 额定绝缘水平：工频耐压/1分钟（相间对地/隔离断口） 42kV/48kV；

         雷电冲击耐压（相间对地/隔离断口）  75kV/85kV；

· 机械寿命    ≥30000次

· 辅助回路1分钟工频耐受电压 2kV

· 燃弧时间：≤15ms

· 动触头：梅花触头，表面镀银

· 额定短路电流开断次数：≥50次

· 额定电流开断次数 ：≥30000次

· 操作机构：专用弹操机构，具有电动机保护并附人工储能杆及操作次数计数器

      合闸线圈电流：≤5A ，80%~110%

      分闸线圈电流：≤5A ，80%~110%

· 储能时间：≤15S

· 额定操作顺序：分-0.3s-合分-3min-合分

· 操作电压(分合闸线圈)    AC220V

★操动机构应具有完备的防跳跃回路、自保持功能、跳/合闸位置监视、电源监视、合闸闭锁回路。并能防止因控制回路的电磁干扰、振动等引起的误操作。断路器应具有防跳功能（提供产品样本证明文件）操动机构的二次回路及元件应能耐受工频电压2kV，1min。

操动机构的各种线圈（电动机绕组和接触器除外）的匝间绝缘应能耐受2.5倍额定电压（直流线圈）或3.5倍额定电压（交流线圈）1min感应耐压试验

柜内主要元件：真空断路器采用固封极柱形式，品牌优先宝光，泰豪，人民，常熟，许继等或同等相近品牌；保护装置采用施耐德Micom系列，ABB REF630系列，西门子7SJ63系列；多功能表采用如施耐德、ABB、西门子品牌。其他元件采用国内优质品牌，如互感器采用大一互，大北方；避雷器采用西安神电，西安安特。

★真空断路器需采用环氧树脂全固封极柱，将真空灭弧室、一次导电回路和绝缘拉杆完全固封在一个环氧树脂的极柱内，一次回路完全免维护，以减小现场可能产生的粉尘及凝露对设备的影响。单台真空断路器的局部放电量需≤5PC（提供型式试验报告）。

真空断路器需采用市场认可度较高的梅花触头，不得采用其它结构的触头形式。

提供采购人使用的辅助接点：8常开，8常闭，提供变压器温度报警及跳闸接点。

真空灭弧室：灭弧室外壳采用陶瓷材料制造，出厂时其真空度应≤1.33×10-3Pa，有效期大于20年，要求经过老炼试验。

所有断路器均应配动作记数器，要求动作正确可靠，寿命长，显示清晰，安装于各柜手车正面，运行中可视。断路器具有可靠的电气“防跳”功能，所有操作机构各辅助开关的接线，除特殊要求外，同规格均采用相同的连线以保证手车的互换性。

11、微机保护装置

微机保护装置应具有良好的人机界面，中文液晶屏显示，能显示完整的故障信息（故障类型，故障时间，故障值等）以方便查询。装置应具有8个以上的LED指示灯，能指示各种信号状态和报警或故障信息，在液晶屏上显示的报警或故障信息可由用户组态和修改，嵌入式安装在开关柜低压室面板上。

常规微机保护装置要求

（1）三段式过电流保护

（2）反时限过电流保护

（3）三段零序过电流保护

（4）过负荷保护发动作信号

（5）过电压、低电压保护

（6）重合闸保护

（7）低频保护

（8）TV断线检测

（9）FV过流闭锁

（10）装置异常告警

（11）变压器非电量保护（温度）
装置测量功能至少应能测量回路电流、电压、功率因数、频率、有功无功功率、有功无功电能等参数，开关量输入不少于12个，开关量输出不少于6个。

装置应能对被保护设备的状态、事故类型进行监视记录和通过通信接口进行数据传输。事件记录不少于250条，分辨精度不低于1ms，需保证即使装置失电也不会丢失；并能记录最新发生的25个（至少）故障。★高端应可保存至少5条故障录波，中端装置应可保存至少3条故障录波，总的录波长度为10秒，且可根据用户的需求，灵活地调整单条录波的长度。

12、多功能仪表

多功能电表主要技术要求如下：

测量精度：参考图纸。

具有白色背光点阵 LCD 液晶显示功能，分辨率不小于128*128，要求采用全中文显示，尺寸不小于72（宽）*72（高）mm。

13、高压互感器

1、电压互感器

电压互感器其准确度级及额定负载，应能满足继电保护、仪表测量装置的要求。

型式：环氧树脂浇注式

额定电压：按图纸设计要求

额定容量：按图纸设计要求

其它要求：

a. 电压互感器及其熔断器，安装在平滑滚动抽出的中置手车内。当处于抽出位置时，能方便地对熔断器进行检查、拆卸或更换。

b. 电压互感器采用高精度、低损耗、抗谐振、耐过电压产品。

c. 电压互感器低压侧配置空气开关，并安装在仪表小室内。

d.电压互感器（Y接法）应设有一次消谐装置和二次消谐电阻。

14、电流互感器

电流互感器的准确度级及额定负载，应能满足继电保护、仪表测量装置的要求。正常运行时, 电流互感器一次侧电流应按设计要求配置，二次侧电流均为5A。同时应满足系统动、热稳定的要求，用于继电保护的电流互感器的精度为5P20。

型式：环氧树脂浇注式。

变比及准确级：按图纸设计要求

其它要求：

a. 柜内电流互感器一次接线端子采用铜质板式接线端子，禁止用螺杆式接线端子。

b. 电流互感器动、热稳定电流同断路器。

c.不接受带电显示传感器与电流互感器集成在一起的方案。

d. 3相电流互感器、零序电流互感器应分项报价

15、接地开关

满足设计要求，接地开关在闭合位置时应能承受相应回路的最大故障电流。

额定电压     12kV

额定热稳定电流及时间    31.5kA/4s

额定动稳定电流（峰值）      80kA

额定短路关合电流   80kA

16、避雷器

满足设计要求，避雷器的其它技术要求及参数应符合GB11032和IEC99-1998标准。并配备避雷计数器。

母排

符合IEC694标准，柜内所有母排为铜材料，含铜率≥99.9%,并提供检测报告。

·母排连接部位采用镀银。

· 母排材料选择时按IEC431标准；

· 母排和分支母排要求包覆优质进口热缩套管，厚度须满足相应等级绝缘水平要求

· 母排安装方便，灵活且十分牢固。主母线搭接及其紧固件的选用符合GBJ149-90

中第2.2.1~2.2.9；

· 母排的相色、排列顺序符合IEC298标准；

（2）辅助导线

· 二次回路配线使用截面≥1.5mm2的多股铜导线，电流回路导线截面≥2.5mm2的

多股铜导线；

· 辅助回路及二次控制回路工频耐压(1min，有效值)：2000V；

· 连接方式: 端子排固定；

· 端子排数量满足线路要求，根据用户要求可予留空余端子。

· 端子排组与继电器同位于继电器室，便于接线

18、继电器室

继电器室可安装各类继电器、仪表、信号指示灯(断路器分合闸状态)、操作开关、等元器件，在继电器室侧板上留有小母线穿越孔以便施工。室内可配置先进的继保装置，可实现电力系统综合自动化。

继电保护及测量仪表有可靠的防震措施。

继电器室顶端可设有小母线室，敷设公共小母线。

继电器室面板装有检测一次回路运行的带电显示装置，同时也能作为相序检测。

端子：

a用于控制的端子采用螺丝压紧连接，当有多根连线时，应采用跨接片。

b用于电源接线和馈出线的端子采用铜螺栓和铜螺母连接，端子的尺寸和空挡应适合电缆的规格和连接片。

c用于电力的接线端子，采用螺栓压紧连接，配有与电力电缆截面相配合的过渡连接端子（考虑线路压降，截面升级）连接端子必须满足线路电流发热要求。

微型断路器

额定极限短路分断能力≥10KA，须具有隔离功能、快速闭合功能和三级限流能力，采用热固型材料及独立机芯操作机构，以利在火灾情况下更可靠的使用。

19、新中置柜安装与现有柜并柜连接用的主汇流铜排、保护套及二次保护线由供应商负责供货安装。现有柜子的开孔和防护工作由供应商负责。
20、试验

型式试验

· 开关柜应按国家标准有关规定进行型式试验。

· 投标方须提供所投高压开关柜的型式试验报告。

出厂试验

开关柜出厂试验至少应包括下列项目：

· 主回路的工频耐压试验；

· 辅助回路和控制回路的工频耐压试验；

· 局部放电测量；

· 主回路电阻测量（卖方需提供合格的数据范围）；

· 机械特性参数测量（卖方需提供合格的数据范围）；

· 机械性能、机械操作及机械防止误操作装置或电气连锁装置功能的试验；

· 仪表元件校验及接线正确性检定；

· 在使用中可以互换的具有同样额定值和结构的组件，应检验互换性。

投运前的电气预防性试验

在设备安装完毕后，由承包商委托有资质的高压电气试验单位来现场做电气预防性实验，出具合格的试验报告。
