## 汇总
南昌工学院A1#智能楼宇报价清单
序号 | 系统名称/产品名称 | 系统报价（元） | 系统主材 品牌 | 说明
一 | 楼宇设备控制系统(BAS) | 0
二 | 智能照明系统 | 0
三 | 综合布线系统 | 0
四 | 计算机网络系统 | 0
五 | 视频监控系统 | 0
六 | 背景音乐系统 | 0
七 | 信息发布系统 | 0
八 | LED大屏显示系统 | 0
九 | 云桌面系统 | 0
十 | 云巡更系统 | 0
十一 | 五方通话 | 0
十二 | 机房工程 | 0
十三 | 实训室统一基础建设 | 0
总价合计（元） |  | 0

## 1.楼控
一、楼宇设备控制系统(BAS)
序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元) | 小计（元） | 品牌 | 型号 | 备注说明
1）中央工作站
1 | BAS管理服务器 | （含windows操作系统） | 1 | 台 |  | 0
2 | BAS管理工作站 | I5十代以上、16G、256G、4G独显 | 1 | 台 |  | 0
3 | 32英寸触控显示器 | 32英寸、十点触控、1080P、即插即用 | 1 | 台 |  | 0
4 | BMS图文控制软件 | 支持7个客户端、支持2048点位、支持modbus，s7、bacnet协议，仅软件加密狗 | 1 | 套 |  | 0
5 | 手机控制APP | 定制开发手机控制程序 | 1 | 套 |  | 0
6 | 第三方系统接口 | 通讯数据接口网关，支持BACnet、LonTalk、TCP/IP、Modbus、OPC、ODBC、XML、CORBA、SQL等标准通信协议和规范 | 20 | 套 |  | 0
2 )现场DDC控制箱
1 | E0控制器 | 12UI，4DO，4UO，2UX，2个网口，2个总线接口。直接数字控制器（DDC）是可编程直接数字控制器，是面向楼宇自动化市场的产品，其 主要应用场景是对楼宇暖通空调系统，给排水系统进行分布式监控，实现楼宇的暖通和机 电设备的自动化运行及监视。该控制器具有可编程功能，适配各种不同的应用场景。 | 83 | 台 |  | 0
2 | 输入模块 | 16DI控制点位 | 83 | 台 |  | 0
3 | 一体化DDC控制柜 | 含箱体，电源、变压器、快融保险丝、接线排子、继电器底座及单元、及内部接线等控制附件 | 83 | 台 |  | 0
4 | 联网型温控器 | 带Modbus协议，针对控制空调系统末端风机盘管设备而专门设计的，可适用于控制两管制、四管制风盘系统和空调地暖二合一系统；支持三线阀，具备白色背光，触摸式，制冷、制热、地暖和通风模式，定时开关。输出：220VAC 2A | 1515 | 台 |  | 0
5 | 空气压差开关 | 动作范围50-500Pa，可调，带安装配件 | 249 | 个 |  | 0
6 | 风管温湿度传感器 | -20~80℃ & 0~100%RH，双电流/电压输出，24VAC/DC | 166 | 个 |  | 0
7 | 调节型电动二通球阀 | PN16，黄铜阀体，不锈钢阀芯，Kvs=63，调节型，AC/DC24V，输入/反馈信号：0(2)-10V / 0(4)-20mA | 83 | 个 |  | 0
8 | DDC安装调试 | DDC安装调试 | 83 | 项 |  | 0
3 )软件开发
1 | 空调水泵通讯接口开发费用 | 空调水泵通讯接口开发 | 1 | 项 |  | 0
2 | 配电通讯接口开发费用 | 配电通讯接口开发 | 1 | 项 |  | 0
3 | 温控器通讯接口开发费用 | 温控器通讯接口开发 | 1 | 项 |  | 0
4 | 空调主机通讯接口开发费用 | 空调主机通讯接口开发 | 1 | 项 |  | 0
5 | 电梯通讯接口开发费用 | 电梯通讯接口开发 | 1 | 项 |  | 0
6 | 软件调试 | 软件调试 | 1 | 项 |  | 0
4 )其他
1 | 压差开关控制线缆 | 控制线缆WDZ-RVV-8*1.0 | 2950 | 米 |  | 0
2 | 球阀控制线缆 | 控制线WDZ-RVV-2*1.0 | 2360 | 米 |  | 0
3 | 温湿度信号线 | 信号WDZ-RVVP-4*1.0 | 4130 | 米 |  | 0
4 | 输入模块信号线 | 信号WDZ-RVVP-6*1.0 | 2360 | 米 |  | 0
5 | 温控器通讯线缆 | 通讯线缆WDZ-RVSP-2*1.0 | 10148 | 米 |  | 0
6 | KBG20管 | KBG20管 | 5900 | 米 |  | 0
小计（元） | [5 empty] | 0

## 2.照明
二、智能照明系统
序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 型号 | 备注说明
二、智能照明系统
1 | IP网关 | KNX转TCP/IP,支持以太网协议。 | 2 | 台 |  | 0
2 | 电源模块 | 640ma总线电源 | 2 | 台 |  | 0
4 | 8路20A开关模块 | 1)开关模块采用35mm标准DIN导轨安装； 2)6个回路，每个回路负载不低于16A。 | 36 | 台 |  | 0
5 | 8路接触器控制箱 | 9路10A控制空开，2路20A220v接触器，6路16A220v接触器，含控制端接点 | 36 | 台 |  | 0
6 | 12路20A开关模块 | 1)开关模块采用35mm标准DIN导轨安装； 2)12个回路，每个回路负载不低于20A。 | 28 | 台 |  | 0
7 | 12路接触器控制箱 | 13路10A控制空开，4路20A220v接触器，8路16A220v接触器，含控制端接点 | 28 | 台 |  | 0
8 | 四联八键控制面板 | 四联八键灯控面板 | 80 | 台 |  | 0
9 | 模块控制箱 | 500*400*200 | 64 | 台 |  | 0
10 | 辅材 | 控制箱安装辅材、端接短接线、标签标识等 | 1 | 批 |  | 0
8 | 设备安装调试 | 控制线、模块安装等 | 64 | 项 |  | 0
小计（元） | [5 empty] | 0

## 3.综合布线
三、综合布线系统
序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 型号 | 备注说明
1）工作区
1 | 六类非屏蔽单口面板 | 6类非屏蔽单口面板 | 1438 | 个 |  | 0
2 | 六类非屏蔽双口面板 | 6类非屏蔽双口面板 | 848 | 个 |  | 0
3 | 六类非屏蔽数据模块 | 六类非屏蔽信息模块满足产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2 标准的5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点），100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告，提供相关资料加盖公章佐证。 | 2263 | 个 |  | 0
4 | 超五类非屏蔽数据模块(电话) | 超五类非屏蔽数据模块(电话) | 834 | 个 |  | 0
5 | 86底盒 | 86暗盒 | 2286 | 个 |  | 0
6 | 翻盖式网络地插 | 翻盖网络铜制地插 | 561 | 个 |  | 0
7 | 地插底盒 | 100*100黑色铁盒 | 561 | 个 |  | 0
8 | 地插数据模块 | 六类非屏蔽地插数据模块 | 542 | 个 |  | 0
9 | 地插电话模块 | 超五类非屏蔽地插数据模块 | 408 | 个 |  | 0
10 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽4对双绞线满足产品传输性能符合ANSI/TIA-568-C.2 标准的5米短信道（二节点），9米短信道（三节点），14米短信道（四节点），100米信道（六节点）和永久链路并提供第三方检验报告，提供相关资料加盖公章佐证。 | 74000 | 米 |  | 0
11 | 超五类非屏蔽网线(电话) | 超五类非屏蔽网线 | 54500 | 米 |  | 0
12 | 多媒体箱 | 400*300*100 | 597 | 个 |  | 0
13 | 箱体安装 | 开槽嵌入箱体、穿管固定恢复等 | 597 | 套 |  | 0
14 | PVC管 | 不小于20中型 | 51000 | 米 |  | 0
15 | PVC管配件 | 直接、弯头、锁口等 | 1 | 批 |  | 0
16 | 水晶头 | 六类非屏蔽水晶头RJ45 | 30 | 盒 |  | 0
17 | 点位安装测试 | 网络点位、电话点位、水晶头等安装测试 | 4047 | 点位 |  | 0 |  |  | 依据网络点位和电话点位数量
18 | 六类非屏蔽网络跳线 | 2米RJ45六类非屏蔽 | 1263 | 根 |  | 0
19 | 六类非屏蔽网络跳线 | 1米RJ45六类非屏蔽 | 1000 | 根 |  | 0
2）水平通道
1 | 水平桥架 | 200*100*1.2mm喷塑桥架 | 200 | 米 |  | 0 |  |  | 弱电井内衔接机柜
2 | 桥架配件 | 吊杆、横担、三脚架、连接件、弯头等 | 200 | 套 |  | 0
3 | 桥架安装 | 壁装、吊装、衔接 | 200 | 米 |  | 0
4 | 2芯皮线光缆 | 2芯皮线光缆 | 46161 | 米 |  | 0 |  |  | 依据多媒体箱数量
5 | 室内光缆敷设 | 2芯室内光缆桥架敷设 | 46161 | 米 |  | 0
6 | 光纤熔接 | 单模光纤熔接 | 2388 | 芯 |  | 0
3）楼层汇聚
1 | 18U壁挂机柜 | 600*600*1000*1.0，黑色 | 56 | 台 |  | 0
2 | 机柜PDU | 6位5孔 | 56 | 条 |  | 0
3 | 4芯光纤盘 | 含耦合器、尾纤 | 597 | 套 |  | 0
4 | LC光纤尾纤 | LC光纤尾纤 | 4776 | 根 |  | 0
5 | 12芯光纤配线架 | LC12芯光纤配线架、满配 | 10 | 套 |  | 0
6 | 24芯光纤配线架 | LC24芯光纤配线架、满配 | 102 | 套 |  | 0
7 | 超五类非屏蔽配线架(电话) | 24口超五类飞屏蔽配线架、含超五类模块 | 65 | 套 |  | 0
8 | 24芯室内单模光缆 | 24芯室内单模光缆 | 5450 | 米 |  | 0
| 室内单模光缆敷设 | 室内单模光缆敷设 | 5450 | 米 |  | 0
4）楼栋汇聚
1 | 42u机柜 | 600*600*2045黑色网孔门 | 3 | 台 |  | 0 |  |  | 楼栋汇聚
2 | 48芯光纤配线架 | LC48芯光纤配线架、满配 | 27 | 套 |  | 0
3 | 光纤跳线 | LC光纤跳线、2米、单模 | 600 | 对 |  | 0
4 | 光纤熔接 | 人工光纤熔接 | 2304 | 芯 |  | 0
5 | 24芯室外单模光缆 | 24芯室外单模光缆 | 8720 | 米 |  | 0
6 | 室外单模光缆敷设 | 室外单模光缆敷设 | 8720 | 米 |  | 0
6）辅材及安装
1 | 辅材 | 电工胶布、扎带、标签标识、膨胀螺丝等 | 1 | 批 |  | 0
2 | 墙面开槽恢复 | 定制 | 10000 | 米 |  | 0
小计(元） | [5 empty] | 0

## 4.网络
四、计算机网络系统
序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 小计 | 备注说明
四、计算机网络系统（含无线AP）
1）核心侧设备
1 | 核心汇聚交换机 | S7808C主机箱，共8个槽位，包含2个引擎槽位和6个业务槽位 | 1 | 台 |  | 0
|  | 7808C新一代高性能引擎，CROSSBAR架构引擎集成交换网板，全面适配EB/DA/FA/FB系列板卡 | 2 | 台 |  | 0
|  | EB系列48端口千兆以太网光口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口板(SFP+,LC) | 6 | 台 |  | 0
|  | S7808C 电源模块（可以冗余，交流，1600W）适配电源线规格：16A 国标 弯头 | 2 | 台 |  | 0
|  | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 8 | 个 |  | 0
2 | 全光网控制系统 | RG-INC 意图网络指挥官专业版软件本体，不含节点 | 1 | 套 |  | 0 |  |  | 服务器需单独采购
|  | RG-INC 意图网络指挥官专业版交换管理组件，按设备数授权 | 1 | 套 |  | 0
|  | RG-INC 意图网络指挥官专业版交换自动化运维组件License | 1 | 套 |  | 0
|  | RG-INC 意图网络指挥官专业版交换设备管理节点License，每个License可增加100台设备授权许可 | 3 | 套 |  | 0
3 | 无线控制器 | 下一代无线控制器，自带8个千兆光电复用口，4个万兆光口；默认支持128个AP，可通过扩展License最大控制2176个普通AP；支持两个RG-PA300I电源模块，标配一个 | 1 | 台 |  | 0
|  | 交流电源模块（可以冗余，300W，配10A电源线） | 1 | 个 |  | 0
|  | WS系列无线控制器产品专用升级许可证License，每套可支持增加128个普通AP或256个墙面式AP的控制权 | 1 | 项 |  | 0
4 | 核心侧48口无源波分器 | 核心侧48口合路器，单端口支持千兆/万兆速率，带外框 | 9 | 台 |  | 0
5 | 核心侧万兆彩光光模块 | 核心侧一组万兆彩光光模块，包含8个不同波长光模块，10G，单模，10KM，LC | 3 | 个 |  | 0 |  |  | 主ap使用
6 | 核心侧千兆彩光模块 | 核心侧一组千兆彩光光模块，包含8个不同波长光模块，1G，单模，10KM，LC | 35 | 个 |  | 0 |  |  | 连接入室交换机和接入交换机
2）接入侧设备
1 | 接入侧48口无源波分器 | 楼栋侧48口透明汇聚设备，单端口支持千兆/万兆速率，带外框 | 9 | 台 |  | 0 |  |  | 裙楼4台、T2、T3各一台
2 | 接入侧万兆彩光光模块 | 接入侧一组万兆彩光光模块，包含8个不同波长光模块，10G，单模，10KM，LC | 3 | 个 |  | 0 |  |  | 主ap使用
3 | 接入侧千兆彩光光模块 | 接入侧一组千兆彩光光模块，包含8个不同波长光模块，1G，单模，10KM，LC | 35 | 个 |  | 0 |  |  | 连接入室交换机和接入交换机
4 | 4口入室交换机 | 4个10/100/1000M自适应电口，1个100M/1G/2.5G SFP光口，无风扇。支持面板安装，并支持集成双网拓展模块实现一机双网 | 25 | 台 |  | 0
5 | 4口入室POE交换机 | 4个10/100/1000M自适应电口，1个100M/1G/2.5G SFP光口，适配器供电（出厂已配），无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，45W POE供电。支持插槽设计可部署双网拓展模块 | 15 | 台 |  | 0
6 | 8口入室交换机 | 8个10/100/1000M自适应电口，1个100M/1G/2.5G SFP光口，固化单交流电源，无风扇。支持插槽设计可部署双网拓展模块 | 84 | 台 |  | 0
7 | 8口入室POE交换机 | 8个10/100/1000M自适应电口，1个100M/1G/2.5G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电。支持插槽设计可部署双网拓展模块 | 39 | 台 |  | 0 |  |  | 办公入室设备
8 | 16口入室交换机 | 16个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，适配器供电（出厂已配），无风扇 | 58 | 台 |  | 0
9 | 16口入室POE交换机 | 16个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 | 43 | 台 |  | 0
10 | 主AP | 锐捷极简全光解决方案智分+主机，48个千兆下联光口，4个万兆SFP+上联光口，4个56V低压直流供电口；最大支持48个微AP射频单元；每台主机占用8个无线控制器license。 | 9 | 台 |  | 0 |  |  | 分体AP汇聚
|  | 1000W交流电源模块 | 9 | 个 |  | 0
12 | 分体AP | 锐捷极简以太全光解决方案微智分+射频单元。一个千兆光口上联接口，4个千兆以太网下联接口。内置天线，双路双频，支持802.11b/g/n/ax和802.11a/n/ac/ax同时工作，支持MU-MIMO，最大接入速度1.775Gbps。可支持壁挂/吸顶/面板安装。 | 373 | 台 |  | 0 |  |  | 小办公室
13 | 电源适配器 | DC电源适配器（48V/0.5A），凤凰头，适用于RG-MAP852-SF本地供电场景。 | 373 | 个 |  | 0
14 | 放装AP | 802.11ax双路双频通用级放装型无线接入点；整机最大支持4条空间流，整机最高接入速率2.97Gbps，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3af供电和本地供电 | 312 | 台 |  | 0 |  |  | 公共区域
15 | 电梯随行网线 | 六类非屏蔽电梯随行网线 | 1500 | 米 |  | 0 |  |  | 电梯AP网线
16 | 高密AP | 高密度三路双频支持802.11ax的无线接入点（AP）产品，采用三射频技术，支持2.4G和5G频段，整机最大可提供最高3.267Gbps的接入速率，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电 | 98 | 台 |  | 0 |  |  | 人多区域
3）服务配置
1 | RG-Base基础维保服务 | 远程技术支持、远程问题处理、在线技术支持、软件更新支持、标准保修 | 3 | 项 |  | 0
2 | RG-PSC原厂软件调试服务 | 面向客户的新建网络、扩容、改造工程，由锐捷网络有经验的工程师开展设备的软件调试工作，保障设备部署满足客户网络建设或改造需求。 | 1 | 项 |  | 0
小计(元） | [5 empty] | 0

## 5.监控
五、视频监控系统
序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 型号 | 备注说明
一、室内视频
1 | 高清红外筒机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器；4mm镜头 2.内置麦克风； 3.红外补光距离不小于50米； 4.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 6.不低于IP67防尘防水等级； 7.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； 8.含监控授权、壁装支架。 | 791 | 台 |  | 0
2 | 高清红外半球 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器； 2. 内置GPU芯片； 3.红外补光距离不小于100米； 4.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 5. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 6.不低于IP67防尘防水等级； 7. 具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能； 8.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； 9. 含监控授权。 | 309 | 台 |  | 0
3 | 电梯半球 | 400万 1/3" CMOS 红外迷你半球型网络摄像机 支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120 dB 调节角度: 水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 焦距＆视场角: 2 mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140° 2.8 mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6° 4 mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2° 补光灯类型: 红外灯 补光距离: 最远可达10 m 防补光过曝: 支持 红外波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 2688 × 1520（默认2560 × 1440） 视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256 GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测 网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频: 1路输入（Line in）；1路输出（Line out）；1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位: 支持 产品尺寸: Ø110 × 60 mm 包装尺寸: 145 × 145 × 128 mm 设备重量: 240 g 带包装重量: 380 g 启动和工作温湿度: -10 ℃~40 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，0.54 A，最大功耗：6.5 W；PoE：802.3af，36 V~57 V，0.20 A~0.13 A，最大功耗：7.5 W 供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型: Ø5.5 mm圆口 防护: IK08 | 12 | 台 |  | 0
4 | 无线网桥 | 监控专用无线网桥套装（1KM） 出厂免设置，默认设置网桥连接 专业室外壳体设计，适应各种恶劣环境 300M无线，内置高增益双极化天线，提供高性能无线 支持Passive PoE 和 DC供电 支持TP-LINK网桥集中管理软件统一管理 支持TP-LINK商用网络云平台集中管理 | 12 | 套 |  | 0
5 | 筒机支架 | 壁装支架 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 材料 铝合金 调整角度 水平：360°，垂直：-45°~45° 尺寸 70×97.1×173.4mm 重量 201g 可配支架 DS-1275ZJ（竖杆装） | 738 | 个 |  | 0
6 | 人脸抓拍半球 | 400万 星光级 1/1.8"CMOS AI泛智能抓拍半球型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型 d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测60张人脸 e)支持人脸去重 人脸比对模式： a)支持前端人脸比对 b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入 c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB d)支持不同人脸库不同时间布防 e)支持黑名单比对成功报警输出 f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，最多同时检测60个目标 道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 调节角度: 水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：114.6°~41.8°，垂直视场角：59.3°~23.6°，对角线视场角：141.3°~48.1° 补光灯类型: 红外，850nm 补光距离: 2.8~12 mm：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：3 m 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测 视频输出: 1 Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 1路RS485接口 复位: 支持 电源输出: 支持DC12 V，100 mA 接口类型: 外甩线 产品尺寸: Ø144.3 × 114.1 mm 包装尺寸: 244 × 174 × 173 mm 设备重量: 900 g 带包装重量: 1400 g 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗: DC：12 V，1.02 A，最大功耗：12.4 W；AC：24 V，0.82 A，最大功耗：11.8 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.29 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；AC：24 V ± 20%；PoE：802.3at，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 线缆长度: 25 cm 防护: IP67 | 3 | 台 |  | 0
7 | 人脸抓拍筒机 | 400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率 支持智能资源模式切换：全结构化（默认）、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、Smart事件 全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下衣颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型 d)抓拍机动车：支持车身颜色、车型识别、车辆行驶方向、车牌颜色、车牌类型等属性识别 人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测60张人脸 e)支持人脸去重 人脸比对模式： a)支持前端人脸比对 b)支持最多10个人脸库的管理，最多15万张人脸的导入 c)支持合计人脸库的存储空间最大3 GB，单张人脸不超过300 KB d)支持不同人脸库不同时间布防 e)支持黑名单比对成功报警输出 f)支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测 g)支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，最多同时检测60个目标 道路监控模式： a)车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌 b)混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测 设备内置温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍 设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳 最低照度: 彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light; 黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 120dB 焦距&视场角: 2.8~12 mm：水平视场角：114.6°~41.8°，垂直视场角：59.3°~23.6°，对角线视场角：141.3°~48.1° 补光灯类型: 混合补光（支持白光模式和混光模式），750 nm + 暖白光 补光距离: 混合补光：2.8~12 mm：普通监控：50 m，人脸抓拍/识别：5 m 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸: 2688 × 1520 视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 网络存储: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持SD卡加密及SD卡状态检测 视频输出: 1 Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 网络: 1个RJ45 10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out） 接口类型: 外甩线 报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485: 采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位: 支持 电源输出: DC12 V，100 mA 产品尺寸: 206.5 × 103.9 × 100 mm 设备重量: 1360 g 带包装重量: 2150 g 电流及功耗: DC：12 V，2.06 A，最大功耗：24.6 W; PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.59 A~0.44 A，最大功耗：25 W 线缆长度: 35 cm 包装尺寸: 385 × 158 × 155 mm 存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护; PoE：802.3at，Type 2 Class 4 电源接口类型: 3芯接口 防护: IP67 | 2 | 台 |  | 0
8 | 人脸比对服务器 | 【人脸小超脑/FA】【V30版本】 16路图片流或8路视频流 32个人脸名单库，总库容10万张（平均50KB/张） 人脸抓拍库1000万 路人档案10万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸1V1比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 硬件规格： 2U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 已内置4块8T AI盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 报警IO：16进8出 软件性能： 输入带宽：256M 输出带宽：256M 开启RAID功能带宽降低：输入带宽：200M 输出带宽：200M 最大支持16×1080P解码 支持Smart265/H.265/Smart264/H.264编码前端自适应接入 、解码 | 1 | 台 |  | 0
9 | 48盘位磁盘阵列 | 48盘位磁盘阵列；1024Mbps接入带宽，2个千兆数据口，1个千兆管理口，支持视频流和图片、视频文件进行混合直写存储，8U 机架式48盘位，冗余电源，支持SATA硬盘，64位多核处理器，4GB高速缓存（可扩展到32GB）,48块6T企业级磁盘，支持RAID 0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD模式，网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/SIP（GB/T28181） | 12 | 台 |  | 0
10 | 16口接入POE交换机 | 轻网管提供16个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理 支持远程升级 支持8芯供电 支持最远250 m传输 支持红口保障 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 百兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：230 W | 5 | 台 |  | 0
11 | 24口接入POE交换机 | 轻网管提供24个百兆PoE电口，2个千兆光电复用口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持云管APP管理 支持安防网络拓扑管理、端口管理 支持远程升级 支持8芯供电 支持最远250 m传输 支持红口保障 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 百兆网络接入设计 线速转发 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 整机最大POE供电功率：370 W | 45 | 台 |  | 0
12 | 48口接入POE交换机 | 提供48个百兆PoE电口、2个千兆电口、2个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af标准 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准 支持iVMS-4200客户端管理 支持互联APP管理 支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理 支持远程升级 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 PoE远距离：最远支持250 m PoE标准：支持IEEE 802.3af，IEE E802.3at供电标准 端口最大供电功率：30 W 整机最大供电功率：470 W 远距离传输端口：端口1~48 高优先级端口（红口）：端口1~12 | 8 | 台 |  | 0
13 | 汇聚交换机 | 24口千兆全网管二层交换机，机架式，24个千兆光口，8个复用的千兆电口,4个万兆SFP+万口，可配置双电源，支持通过console口管理。交换容量：336Gbps/3.36Tbps,包转发率：108Mpps/126Mpps,1U高度，支持220v交流，满负荷功耗48瓦；支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 5 | 台 |  | 0
14 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 128 | 个 |  | 0
15 | 万兆光模块 | 万兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/10G RX1310nm/10G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-5～1dBm 接收灵敏度（低值）:-15dBm | 10 | 个 |  | 0
16 | 六类非屏蔽网线 | 六类四对非屏蔽双绞线 24AWG， CM阻燃等级,蓝色 | 86000 | m |  | 0
17 | 监控软件扩容 | 1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）； 2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务器为例，每台服务器并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）； 3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路； 4、支持电视墙最大场景数128个； 5、单个电视墙最大支持数量25*25个； 6、单个窗口最大分割数量16个。 | 1117 | 路 |  | 0
18 | 辅材 | 监控系统辅材 | 1 | 批 |  | 0
19 | 安装调试 |  | 1117 | 点位 |  | 0
二、室外视频
1 | 室外球型摄像机 | 全彩球机 【E系列400万6寸23倍全彩网络球机】 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m，白光补光30 m 内置加热玻璃，有效除雾 传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR 宽动态: 120 dB超宽动态 焦距: 5.9~135.7 mm，23倍光学变倍 视场角: 60.2~3.4度（广角~望远） 补光灯类型: 混合补光 补光灯距离: 红外照射距离：最远可达150 m; 白光照射距离：最远可达30 m 水平范围: 360° 垂直范围: -15°~90°（自动翻转） 水平速度: 水平键控速度：0.1°~120°/s，速度可设；水平预置点速度：120°/s 垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~80°/s，速度可设；垂直预置点速度：80°/s 主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）; 60 Hz：30 fps（2560 × 1440） 视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG 网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS） 支持萤石接入 网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB 报警输入: 2路报警输入 报警输出: 1路报警输出 音频输入: 1路音频输入 音频输出: 1路音频输出 供电方式: DC12 V 电源接口类型: 两线式 电流及功耗: 最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯9 W） 工作温湿度: -30℃~65℃，湿度小于90% 恢复出厂设置: 支持 除雾: 加热玻璃除雾 尺寸: Ø208 mm × 344.7 mm 重量: 3.0 kg 防护: IP66 | 9 | 台 |  | 0
2 | 400万半球网络摄像机 | 1.具有400万像素 CMOS传感器； 2.内置GPU芯片； 3.红外补光距离不小于100米； 4.在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL； 5. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 6.不低于IP67防尘防水等级； 7. 具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能； 8.需同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±25%范围内变化时可以正常工作； 9. 含监控授权。 | 15 | 台 |  | 0
3 | 立杆套装 | 含3.5m立杆、监控箱、地笼、水泥沙石、加厚等 | 12 | 套 |  | 0
4 | 4芯室外光缆 | 4芯室外单模光缆 | 3540 | 米 |  | 0
5 | 光交换机 | 单口光口、2口网口、工业交换机 | 12 | 套 |  | 0
6 | 室外挖沟恢复 | 从人井或手井挖沟到点位，含恢复 | 1000 | 米 |  | 0
小计(元） | [5 empty] | 0

## 6.背景音乐
六、背景音乐系统
序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 型号 | 备注说明
1)音源设备（主控设备利旧A2主机）
1 | 前置放大器 | 功能特点 1.10路线路输入，1路卡侬线路输入，4路线路输出，2路录音输出，1路卡侬线路输出 2.3路话筒输入、前话筒具有默音功能，默音大小可自由调节 3.各分路音量单独调节,统一音量调节控制，高低音调节 4.支持叮咚声播放，用于检测线路及喊话时提示； 5.各分路具有通道开关，完全屏蔽分路信号干扰互通 6.支持U盘播放，TF卡播放，FM播放 7.支持蓝牙播放 8.支持48V幻像供电 9.具有自动接地开关，杜绝静电噪音 10.支持电平显示输入信号的强弱 技术参数 11.线路输入电平 400mV不平衡 12.卡侬输入电平 400mV平衡 13.话筒输入电平 1.8mV平衡/3mV不平衡 14.线路输入阻抗 10KΩ 15.话筒输入阻抗 600Ω 16.音调调节范围 ±10dB 17.频率响应 20Hz-20KHz 18.工作电源 AC 220V±10% 50-60Hz 19.信噪比 Aux Input:90dB | 1 | 台 |  | 0
2 | 网络音频采集器 | 功能特点： 1、将模拟音频信号转码，通过网络传输至解码终端，模拟信号可叠加 2、3路线路输入，2路麦克风输入（前麦克风带默音功能，后麦克风混音功能），2路本地模拟音频输出 3、U盘播放功能，TF卡播放功能，FM收音功能，蓝牙播放功能 4、高低音独独立调节，线路输入音量、话筒音量、MP3竟是独立调节 5、10组快捷分区寻呼设置（在软件上设置10路手动快捷键，实现一键开启分区寻呼功能） 6、★ 一路短路触发寻呼设置（在软件上设置短路触发与无线话筒联动，实现一打开话筒会自动触发打开指定分区进行寻呼） 7、★ GPS校时功能：每天自动搜索卫星时间同步到服务器，使服务器时间0秒误差打铃 8、★ 内置5段均衡调节，4种固定场景音效调节 9、 三路外设电源控制，1路内置模块电源控制，可设置自动控制或手动控制 10、支持将采集内容录制成MP3文件保存在服务器内 11、版本切换功能：三个版本相互切换，适用于各种版本的网络广播 技术参数： 1、音频输入： 4路 2、音频编码： 1路 3、采样率： 8—44kHz,根据网络情况自适应 4、压缩方式： MP3 5、数据端口： 1路RJ45，1路RS232 6、通讯协议： TCP/IP,UDP 7、触发方式： 短路触发 8、工作电源： AC220V±10% 50-60Hz | 1 | 台 |  | 0
3 | 数字网络广播系统V2.0（简称HT-9000） | 可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源 延续手机控制播放 IE远程访问管理 U盘播放及升级等特色功能 支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号 | 1 | 套 |  | 0
4 | 网络寻呼话筒 | 1、 7寸电容式触摸屏显示，图文式手机菜单操作； 2、★ 网内任何电脑无需安装任何软件就可以设置终端的IP地址和修改设备的一切参数 3、★ 支持手机修改IP地址、设置设备参数, 4、★ 本机支持自带输入法，可直接在设备上设置名称及IP地址 5、兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态时实监控； 6、支持密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作 7、★ 支持监听功能，可监听内置拾音器终端现场环境 8、话筒信号输入，可对权限允许区域讲话，可实现点对点、点对多点、多点对多点寻呼，具有一键寻呼、双向对讲功能； 9、内置3W扬声器，可与其他授权终端或寻呼话筒进行双向对讲； 10、具有模拟音频采集编码功能，可作为小型分控站使用； 11、一路本地线路输入，一路耳机输出，一路音频辅助输出，可外接功率放大器扩音； 12、★一路短路输入，支持接收其它设备短路信号触发预设分区广播 13、★内置5段均衡调节，4种固定场景音效调节 14、支持将寻呼和对讲内容录制成MP3文件保存在服务器内 15、可预设9个快捷键，每个键自定义添加终端，实现一键打开预设终端寻呼喊话 16、★内置3种语言显示（简体中文、繁体中文、英文），可任意切换支持点播，点播服务器内任意媒体播放到指定终端 17、支持手动复位：当设备设置不了设备参数的时候可通过复位按键将设备还原到出厂设置； 技术参数： 1、音频输入 ： 1路 2、灵敏度： -42±2dB 3、音频输出： 2路 4、短路输入： 1路 5、频率响应： 60-18000Hz 6、音频编码： 1路 7、采样率： 16kHz、22KHz 8、压缩方式： MP3 9、数据端口 1路RJ45 10、通讯协议： TCP/IP,UDP 11、工作电源： AC220V±10% 50-60Hz | 2 | 台 |  | 0
5 | IP网络广播双向对讲广播软件V2.1 | 具有密码登录保护功能；以防止非操作人员误操作 支持GPS校时功能、可为服务器提供时间校准 实现文字转语音播放或采集转发功能 通过网络对其他IP音频终端远程播放(分区或全区) 兼容TCP/IP、RTP、RTSP、UDP等多种流媒体网络协议，实现跨网关设备控制以及状态时实监控 | 1 | 套 |  | 0
6 | 网络消防接口主机 | 功能特点 1、16路消防报警采集接口，可扩展至1024路； 2、由地址码可配制两种报警采集触发方式，常闭触发方式跟常开触发方式； 3、准确的报警分区LED灯显示； 4、联动启动服务器存储报警音乐模式 5、具有RJ45通讯接口，可与系统通讯数据，内置报警联动接口及邻层报警算法，实现灵活的全区、分区、邻层等多种报警功能； 6、报警音频文件集成在网络广播服务器中、可任意修改； 7、可任意规则设置报警端口和报警分区之间的映射关系， 8、软件主界面提供映射功能界面设定规则； 9、显示方式：状态指示发光二极管；报警方式：任意分区报警模式； 10、支持手机或电脑IE浏览器修改地址 技术参数 1、待机功率小于5W，满足国家环保节能认证的标准。 2、电源 ：～220V/50Hz 3、功耗： 15W 4、支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP 5、尺寸 ：484×303×88mm 6、重量 ：4.20Kg | 1 | 台 |  | 0
7 | 数字网络广播系统V2.0（简称HT-9000） | 可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源 延续手机控制播放 IE远程访问管理 U盘播放及升级等特色功能 支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号 | 1 | 套 |  | 0
8 | 电源时序器 | 1、按顺序开启或关闭16路受控设备的电源可以通过定时器自动控制或人工控制,LED指示 2、插座总容量达4.5KVA，每路端口电流容量可达2KVA 3、电源插座输出容量：总容量220V，20A；每个插座最大输出电流为10A。 4、定时器控制信号：短路信号、220V电源信号、RS485信号 5、动作间隔时间：约1s 6、输入电源：交流220V/20A | 1 | 台 |  | 0
2)前端设备
图书馆设备
1 | 网络广播IP功放 | 功能特点 1、机柜式单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器； 2、标准机柜式设计（2U）,银白色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手； 3、设备采用嵌入式ARM9处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠； 4、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号； 5、内置150W定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）功放输出 6、1路线路（AUX）和3路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节； 7、1路音频信号辅助输出； 8、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；使音质自由选择； 9、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小，符合国家节能认证要求；同时可软件设置提前预打开主电源时间； 10、支持跨网段和跨路由。 11、支持安卓系统手机控制 12、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址 技术参数 1、网络接口： RJ45 2、传输速率：10Mbps/100Mbps 3、支持协议： TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 4、音频格式 ：MP3 5、音频模式 ：16位立体声CD音质 6、采样率：8K～48K 7、比特率：8K～512Kbps 8、AUX输入灵敏度：350mV 9、MIC输入灵敏度：10mV 10、高音提升、衰减:±10.5dB 11、低音提升、衰减:±10.5dB 12、额定功率： 150W 13、待机功耗 ：＜12W 14、频率响应 ：60Hz~18KHz +1/-3dB 15、谐波失真： THD≤0.1% 16、信噪比： ≥65dB 17、输出方式： 4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 18、保护电路 ：直流输出、过载、过温、短路保护电路 19、环境温度 ：5℃～40℃ 20、环境湿度 ：20%～80%相对湿度，无结露 21、电源 ：AC220V | 19 | 台 |  | 0
2 | 网络广播IP功放 | 功能特点 1、机柜式单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器； 2、标准机柜式设计（2U）,银白色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手； 3、设备采用嵌入式ARM9处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠； 4、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号； 5、内置350W定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）功放输出 6、1路线路（AUX）和3路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节； 7、1路音频信号辅助输出； 8、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；使音质自由选择； 9、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小，符合国家节能认证要求；同时可软件设置提前预打开主电源时间； 10、支持跨网段和跨路由。 11、支持安卓系统手机控制 12、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址 技术参数 1、网络接口： RJ45 2、传输速率：10Mbps/100Mbps 3、支持协议： TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 4、音频格式 ：MP3 5、音频模式 ：16位立体声CD音质 6、采样率：8K～48K 7、比特率：8K～512Kbps 8、AUX输入灵敏度：350mV 9、MIC输入灵敏度：10mV 10、高音提升、衰减:±10.5dB 11、低音提升、衰减:±10.5dB 12、额定功率： 350W 13、待机功耗 ：＜12W 14、频率响应 ：60Hz~18KHz +1/-3dB 15、谐波失真： THD≤0.1% 16、信噪比： ≥65dB 17、输出方式： 4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 18、保护电路 ：直流输出、过载、过温、短路保护电路 19、环境温度 ：5℃～40℃ 20、环境湿度 ：20%～80%相对湿度，无结露 21、电源 ：AC220V | 5 | 台 |  | 0
3 | 数字网络广播系统V2.0（简称HT-9000） | 可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源 延续手机控制播放 IE远程访问管理 U盘播放及升级等特色功能 支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号 | 24 | 套 |  | 0
4 | 前置放大器 | 功能特点 1.10路线路输入，1路卡侬线路输入，4路线路输出，2路录音输出，1路卡侬线路输出 2.3路话筒输入、前话筒具有默音功能，默音大小可自由调节 3.各分路音量单独调节,统一音量调节控制，高低音调节 4.支持叮咚声播放，用于检测线路及喊话时提示； 5.各分路具有通道开关，完全屏蔽分路信号干扰互通 6.支持U盘播放，TF卡播放，FM播放 7.支持蓝牙播放 8.支持48V幻像供电 9.具有自动接地开关，杜绝静电噪音 10.支持电平显示输入信号的强弱 技术参数 11.线路输入电平 400mV不平衡 12.卡侬输入电平 400mV平衡 13.话筒输入电平 1.8mV平衡/3mV不平衡 14.线路输入阻抗 10KΩ 15.话筒输入阻抗 600Ω 16.音调调节范围 ±10dB 17.频率响应 20Hz-20KHz 18.工作电源 AC 220V±10% 50-60Hz 19.信噪比 Aux Input:90dB | 1 | 台 |  | 0
5 | 纯后级功放 | 功能特点 1、单通道纯后级功率放大器； 2、为广播系统提供区域功率放大； 3、标准机柜式设计（3U）； 4、1通道LINE不平衡TRS输入，通道可独立调节音量、1通道LINE不平衡TRS级联输出；1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出； 5、可以接纯后级功放以扩展功率 6、面板带音量调节旋钮； 7、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω 8、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。 9、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 10、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 11、完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 技术参数 1、额定输出功率：1000W 2、扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 3、输入灵敏度 & 输入阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输入端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子 4、输出灵敏度 & 输出源阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输出端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子 5、过载源电动势： ＞15dB 6、频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB ) 7、信噪比 ： ＞90dB 8、总谐波失真 1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 9、散热 ：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 10、电源： ～220V/50Hz 11、最大耗散功率： 1250W | 2 | 台 |  | 0
6 | 壁挂音箱 | 1、外观尺寸:160X150X225mm 2、电 压：70—100V 3、功 率：20W 4、灵敏度：90dB 5、材质：ABS 6、频率响应：100-20KHZ 7、重量： 2.2Kg | 27 | 只 |  | 0
| 吸顶喇叭 | 1、额定功率 20W 2、输入电压 70/100V 3、灵敏度 88dB 4、频响范围 100-20KHz 5、外观尺寸 203*145mm 6、开孔尺寸 Φ170mm 7、重量 1.7Kg | 90 | 只 |  | 0
办公楼设备
1 | 网络广播IP功放 | 功能特点 1、机柜式单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器； 2、标准机柜式设计（2U）,银白色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手； 3、设备采用嵌入式ARM9处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠； 4、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号； 5、内置150W定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）功放输出 6、1路线路（AUX）和3路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节； 7、1路音频信号辅助输出； 8、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；使音质自由选择； 9、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小，符合国家节能认证要求；同时可软件设置提前预打开主电源时间； 10、支持跨网段和跨路由。 11、支持安卓系统手机控制 12、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址 技术参数 1、网络接口： RJ45 2、传输速率：10Mbps/100Mbps 3、支持协议： TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 4、音频格式 ：MP3 5、音频模式 ：16位立体声CD音质 6、采样率：8K～48K 7、比特率：8K～512Kbps 8、AUX输入灵敏度：350mV 9、MIC输入灵敏度：10mV 10、高音提升、衰减:±10.5dB 11、低音提升、衰减:±10.5dB 12、额定功率： 150W 13、待机功耗 ：＜12W 14、频率响应 ：60Hz~18KHz +1/-3dB 15、谐波失真： THD≤0.1% 16、信噪比： ≥65dB 17、输出方式： 4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 18、保护电路 ：直流输出、过载、过温、短路保护电路 19、环境温度 ：5℃～40℃ 20、环境湿度 ：20%～80%相对湿度，无结露 21、电源 ：AC220V | 16 | 台 |  | 0
2 | 数字网络广播系统V2.0（简称HT-9000） | 可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源 延续手机控制播放 IE远程访问管理 U盘播放及升级等特色功能 支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号 | 16 | 套 |  | 0
3 | 前置放大器 | 功能特点 1.10路线路输入，1路卡侬线路输入，4路线路输出，2路录音输出，1路卡侬线路输出 2.3路话筒输入、前话筒具有默音功能，默音大小可自由调节 3.各分路音量单独调节,统一音量调节控制，高低音调节 4.支持叮咚声播放，用于检测线路及喊话时提示； 5.各分路具有通道开关，完全屏蔽分路信号干扰互通 6.支持U盘播放，TF卡播放，FM播放 7.支持蓝牙播放 8.支持48V幻像供电 9.具有自动接地开关，杜绝静电噪音 10.支持电平显示输入信号的强弱 技术参数 11.线路输入电平 400mV不平衡 12.卡侬输入电平 400mV平衡 13.话筒输入电平 1.8mV平衡/3mV不平衡 14.线路输入阻抗 10KΩ 15.话筒输入阻抗 600Ω 16.音调调节范围 ±10dB 17.频率响应 20Hz-20KHz 18.工作电源 AC 220V±10% 50-60Hz 19.信噪比 Aux Input:90dB | 2 | 台 |  | 0
4 | 纯后级功放 | 功能特点 1、单通道纯后级功率放大器； 2、为广播系统提供区域功率放大； 3、标准机柜式设计（3U）； 4、1通道LINE不平衡TRS输入，通道可独立调节音量、1通道LINE不平衡TRS级联输出；1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出； 5、可以接纯后级功放以扩展功率 6、面板带音量调节旋钮； 7、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω 8、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。 9、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 10、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 11、完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 技术参数 1、额定输出功率：1000W 2、扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 3、输入灵敏度 & 输入阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输入端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子 4、输出灵敏度 & 输出源阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输出端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子 5、过载源电动势： ＞15dB 6、频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB ) 7、信噪比 ： ＞90dB 8、总谐波失真 1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 9、散热 ：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 10、电源： ～220V/50Hz 11、最大耗散功率： 1250W | 2 | 台 |  | 0
5 | 壁挂音箱 | 1、外观尺寸:160X150X225mm 2、电 压：70—100V 3、功 率：20W 4、灵敏度：90dB 5、材质：ABS 6、频率响应：100-20KHZ 7、重量： 2.2Kg | 24 | 只 |  | 0
| 吸顶喇叭 | 1、额定功率 20W 2、输入电压 70/100V 3、灵敏度 88dB 4、频响范围 100-20KHz 5、外观尺寸 203*145mm 6、开孔尺寸 Φ170mm 7、重量 1.7Kg | 40 | 只 |  | 0
行政楼设备
1 | 网络广播IP功放 | 功能特点 1、机柜式单通道网络音频解码设备，内置数字功率放大器； 2、标准机柜式设计（2U）,银白色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手； 3、设备采用嵌入式ARM9处理器；高速工业级芯片，运行稳定可靠； 4、支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号； 5、内置150W定阻（4-16Ω），定压（70V、100V）功放输出 6、1路线路（AUX）和3路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节； 7、1路音频信号辅助输出； 8、所有音频信号支持高低音提升、衰减调节；使音质自由选择； 9、智能电源管理，无音乐或呼叫时，设备自动切断主电源，进入待机状态，待机功率小，符合国家节能认证要求；同时可软件设置提前预打开主电源时间； 10、支持跨网段和跨路由。 11、支持安卓系统手机控制 12、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址 技术参数 1、网络接口： RJ45 2、传输速率：10Mbps/100Mbps 3、支持协议： TCP/IP，UDP，IGMP(组播) 4、音频格式 ：MP3 5、音频模式 ：16位立体声CD音质 6、采样率：8K～48K 7、比特率：8K～512Kbps 8、AUX输入灵敏度：350mV 9、MIC输入灵敏度：10mV 10、高音提升、衰减:±10.5dB 11、低音提升、衰减:±10.5dB 12、额定功率： 150W 13、待机功耗 ：＜12W 14、频率响应 ：60Hz~18KHz +1/-3dB 15、谐波失真： THD≤0.1% 16、信噪比： ≥65dB 17、输出方式： 4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 18、保护电路 ：直流输出、过载、过温、短路保护电路 19、环境温度 ：5℃～40℃ 20、环境湿度 ：20%～80%相对湿度，无结露 21、电源 ：AC220V | 16 | 台 |  | 0
2 | 数字网络广播系统V2.0（简称HT-9000） | 可接收服务器的文件广播任务、采集任务、定时任务、网络电台任务等资源 延续手机控制播放 IE远程访问管理 U盘播放及升级等特色功能 支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位立体声CD音质的音乐信号 | 16 | 套 |  | 0
3 | 前置放大器 | 功能特点 1.10路线路输入，1路卡侬线路输入，4路线路输出，2路录音输出，1路卡侬线路输出 2.3路话筒输入、前话筒具有默音功能，默音大小可自由调节 3.各分路音量单独调节,统一音量调节控制，高低音调节 4.支持叮咚声播放，用于检测线路及喊话时提示； 5.各分路具有通道开关，完全屏蔽分路信号干扰互通 6.支持U盘播放，TF卡播放，FM播放 7.支持蓝牙播放 8.支持48V幻像供电 9.具有自动接地开关，杜绝静电噪音 10.支持电平显示输入信号的强弱 技术参数 11.线路输入电平 400mV不平衡 12.卡侬输入电平 400mV平衡 13.话筒输入电平 1.8mV平衡/3mV不平衡 14.线路输入阻抗 10KΩ 15.话筒输入阻抗 600Ω 16.音调调节范围 ±10dB 17.频率响应 20Hz-20KHz 18.工作电源 AC 220V±10% 50-60Hz 19.信噪比 Aux Input:90dB | 2 | 台 |  | 0
4 | 纯后级功放 | 功能特点 1、单通道纯后级功率放大器； 2、为广播系统提供区域功率放大； 3、标准机柜式设计（3U）； 4、1通道LINE不平衡TRS输入，通道可独立调节音量、1通道LINE不平衡TRS级联输出；1通道LINE平衡×LR输入，1通道LINE平衡×LR级联输出； 5、可以接纯后级功放以扩展功率 6、面板带音量调节旋钮； 7、2种功率输出方式：定压输出100V、70V和定阻输出4～16Ω 8、采用场效应管前级放大，传统的变压器三极管推挽线路，音色清秀、纯净。 9、内置2级有源高通滤波和低通滤波器，自动消波还原信号；拥有完整的线路安全工作保证。 10、机器异常工作保护警告功能：当输入信号过大、负载过重、线路短路时，对应的指示灯闪烁提示，有极高的可靠性。 11、完善的温度保护:大电流高速风扇，工作噪音低，散热效果佳；当机器温度升高时，温度保护电路会启动风扇；风扇的转速随温度的升高而自动提高。 技术参数 1、额定输出功率：1000W 2、扬声器输出：70V, 100V & 4～16Ω 3、输入灵敏度 & 输入阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输入端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输入端子 4、输出灵敏度 & 输出源阻抗 ±385mV/10KΩ, 平衡 ×LR输出端子，775mV/10KΩ,不平衡TRS输出端子 5、过载源电动势： ＞15dB 6、频率响应：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB ) 7、信噪比 ： ＞90dB 8、总谐波失真 1KHz时0.5%, 1/3 输出功率 9、散热 ：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 10、电源： ～220V/50Hz 11、最大耗散功率： 1250W | 2 | 台 |  | 0
5 | 壁挂音箱 | 1、外观尺寸:160X150X225mm 2、电 压：70—100V 3、功 率：20W 4、灵敏度：90dB 5、材质：ABS 6、频率响应：100-20KHZ 7、重量： 2.2Kg | 18 | 只 |  | 0
| 吸顶喇叭 | 1、额定功率 20W 2、输入电压 70/100V 3、灵敏度 88dB 4、频响范围 100-20KHz 5、外观尺寸 203*145mm 6、开孔尺寸 Φ170mm 7、重量 1.7Kg | 30 | 只 |  | 0
3）线材辅材及其它
1 | 音箱线 | 工作电压最高交流300V，直流500V，采用多股无氧铜丝绞制，规格RVV2*2.5，颜色：黑色 | 7080 | 米 |  | 0
2 | PVC管材 | 材质: PVC适用对象: 中型管径: 20mm | 7080 | 米 |  | 0
3 | 辅材 |  | 1 | 批 |  | 0
4 | 安装调试 |  | 229 | 点位 |  | 0
小计(元） | [5 empty] | 0

## 7.信息发布
七、信息发布系统
序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 型号 | 备注说明
一、办公楼信息发布
1 | 32寸壁挂信息发布屏 | 塑壳外观 高性价比，超窄边框，仅11.42mm 显示参数：31.5 inch，1920×1080@60Hz，亮度≥350cd/m2 支持蓝牙4.0 系统：Android 6.0.1 CPU：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz 存储参数：内存2G，存储8G 网络：有线、无线WIFI 接口：LAN网口*1,USB*2，AUDIO IN*1，AUDIO OUT*1，TF卡接口*1 *出货自带壁挂支架 功能特性： 素材类型多样 • 包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活 • 支持多种素材自由排版、分区显示。 • 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理 • 支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等。 • 支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限 • 支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源。 • 支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障 • 素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改。 • 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 45 | 台 |  | 0
二、电梯内
1 | 32寸壁挂信息发布屏 | 塑壳外观 高性价比，超窄边框，仅11.42mm 显示参数：31.5 inch，1920×1080@60Hz，亮度≥350cd/m2 支持蓝牙4.0 系统：Android 6.0.1 CPU：Cortex-A17，4核，主频1.8 GHz 存储参数：内存2G，存储8G 网络：有线、无线WIFI 接口：LAN网口*1,USB*2，AUDIO IN*1，AUDIO OUT*1，TF卡接口*1 *出货自带壁挂支架 功能特性： 素材类型多样 • 包括图片、音频、视频、滚动字幕、PDF文档、网页、实时监控画面、叫号、弹图等。 节目编排灵活 • 支持多种素材自由排版、分区显示。 • 支持多种播放方式，按日、按周、轮播、自定义等。 终端集中管理 • 支持终端统一远程管理和控制，定时开关机设置、一键开关机、显示亮度/音量定时调节、播放画面截图预览等。 • 支持网络远程下发节目和无网络本地（U盘）节目更新。 分级管理权限 • 支持5级组织管理素材、节目、终端、用户等资源。 • 支持创建自定义用户，精确分配多种用户的权限，多种权限模板可选。 多重安全保障 • 素材、节目、日程三级审核，防误播误报，终端屏保密码功能，保障系统播出内容安全；数据存储、数据传输加密，防数据篡改。 • 客户自行激活设置初始密码，保障密码安全。 | 5 | 台 |  | 0 |  |  | 5台客梯
2 | 发布终端电脑 | 技术路线：Intel； CPU：i5 10400； 内存：8GB； 硬盘：128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； 显示器：23.8英寸； 显卡：R7 430，2G独显； 操作系统：Windows 10 IoT版（不含授权）； | 1 | 台 |  | 0 |  |  | 信息发布管理软件内置，公网情况下需要固定IP
小计(元） | [5 empty] | 0

## 8.LED大屏
八、LED大屏显示系统
序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 型号 | 备注说明
一、小LED屏-11.468㎡
1 | LED显示屏 | 像数点间距 2mm 像素密度 250000Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515 尺寸(长*宽*厚) 320*160*14.5mm 重量 0.37kg±0.01kg 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 160*80=12800Dots 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤5A 单元板功率 ≤23W 驱动方式 1/40恒流驱动 亮度 ≥450cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度 最佳视距 ≥2m 使用环境 室内 每平方单元板最大功率 ≤439W/㎡ 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤663W/㎡ 灰度等级 红、绿、蓝各12-14bits 显示颜色 43980亿种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 1920Hz（支持3000Hz） 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动 输入信号 DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) 使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时 衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0 离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0 工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露) 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ | 11.468 | ㎡ |  | 0
2 | 专业主控 | 像数点间距 2mm 像素密度 250000Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515 尺寸(长*宽*厚) 320*160*14.5mm 重量 0.37kg±0.01kg 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 160*80=12800Dots 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤5A 单元板功率 ≤23W 驱动方式 1/40恒流驱动 亮度 ≥450cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度 最佳视距 ≥2m 使用环境 室内 每平方单元板最大功率 ≤439W/㎡ 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤663W/㎡ 灰度等级 红、绿、蓝各12-14bits 显示颜色 43980亿种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 1920Hz（支持3000Hz） 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动 输入信号 DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) 使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时 衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0 离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0 工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露) 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ | 1 | 台 |  | 0
3 | 播放器 | 专业主控是专业级LED显示屏控制设备；具备强大的视频信号接收和处理能力，最大可接收1920×1200像素的高清数字信号；支持HDMI和DVI高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持视频源任意缩放和裁剪。X2s具备2个千兆网口输出，单机可支持最宽4096像素或最高2560像素的LED显示屏。同时，X2s具备一系列丰富实用的功能，提供灵活的屏幕控制和高品质的图像显示，可完美应用于小型LED显示屏X2s具有2类视频输入接口，包括1路HDMI和2路DVI； •最大输入分辨率1920×1200@60Hz，支持分辨率任意设置； •最大带载131万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点； •支持视频源任意切换，缩放和裁剪； •支持画面偏移； •双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和主控间任意级联； •支持亮度和色温调节； •支持低亮高灰； •支持HDCP1.1； •支持卡莱特全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器。 | 1 | 台 |  | 0
4 | 接收卡 | 新一代云LCD联网播放器,支持4K H265/H264硬解码,支持1080P高清输出。提供浏览器登录的设备监控，节目制作、编排和集群发布,多级权限管理等功能。 支持4G、WiFi、有线网络等多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理。支持使用PlayerMaster进行节目编辑和发布，支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、天气、时钟等各种节目素材播放。广泛应用于LCD商业显示领域，例如连锁店屏、广告机、零售店屏、无需PC的屏等。 产品特色 •支持1080P高清输出 •支持云服务器分级管理和多角色节目发布 •处理性能强大,支持H265/H2644K高清视频硬解码播放 •双频WiFi，连接稳定，传输速率快，支持配置为WiFi Station或者WiFiAP8GB容量 •多种播放方式 •支持U盘即插即播，U盘更新播放节目列表.支持多屏同步播放 •支持节目排程和指令排程窗口和素材 •支持多节目页播放，最多32个节目页面数量 •支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等等，支持视频、图片缩放.支持多窗口播放和叠加，可自由设定窗口大小和位置 •最多同时播放2个高清窗口或者1个4K视频播放窗口.全方位控制方案 •支持多种控制平台的控制，LED精灵，手机、平板电脑APP控制·支持多种不同应用软件进行管理，方便不同应用场合 网络通信 •WiFi双频双模，支持WiFi2.4G和5G频段、WiFi热点模式或WiFi客户端模式1. LAN，支持DHCP模式和静态模式 •4G通讯，支持各个国家的4G网络(选配) | 28 | 张 |  | 0
5 | 控制系统软件 | 1、集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； 2、减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； 3、支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； 4、全新灰度引擎，低灰度表现更佳； 5、细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； 6、支持14bit精度的色度、亮度一体化逐点校正； 7、支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 8、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 9、支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； 10、单卡支持16组RGB信号输出； 11、支持超大带载面积，单卡带载128*512，256*256； 12、先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； 13、支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 1 | 套 |  | 0
6 | 开关电源 | LED显示屏专用电源 | 35 | 台 |  | 0
7 | 配电柜 | LED显示屏专用配电柜（20KW） | 1 | 个 |  | 0
8 | 控制主机 | LED显示屏专用电脑 | 1 | 台 |  | 0
9 | 功放音响 | 30W音柱*2+100W定压功放 | 1 | 套 |  | 0
10 | 综合布线 | BVR6mm²*5根，国标 | 300 | 米 |  | 0
11 |  | 6类非屏蔽网线*6根 | 300 | 米 |  | 0
12 |  | 专业音响线 | 100 | 米 |  | 0
13 | 钢结构 | 7.78m（L）*3.46m（H）上下左右含不锈钢包边各5cm | 11.45 | ㎡ |  | 0
17 | 4K信息发布盒子 | 品牌需与信息发布系统一致 安卓8.1 播放盒, 支持4路1080P监控画面直播 支持4K画面播放 CPU：四核Cortex-A17 存储参数：内存2G，储存空间：16GB（EMMC） 网络：有线、无线WIFI 接口：HDMI OUT×1，AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1,USB2.0×2,TF卡接口×1 | 1 | 台 |  | 0
14 | 备品备件（单元板） |  | 1 | 张
15 | 安装调试+运费+售后 |  | 1 | 批 |  | 0
16 | 辅材 |  | 1 | 批 |  | 0
二、大LED屏-25.804㎡
1 | LED显示屏 | 像数点间距 2mm 像素密度 250000Dots/㎡ 像素构成 1R1G1B 灯管封装 SMD1515 尺寸(长*宽*厚) 320*160*14.5mm 重量 0.37kg±0.01kg 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 160*80=12800Dots 输入电压(直流) 4.5±0.1V 最大电流 ≤5A 单元板功率 ≤23W 驱动方式 1/40恒流驱动 亮度 ≥450cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.95 屏幕水平视角 140±10度 屏幕垂直视角 130±10度 最佳视距 ≥2m 使用环境 室内 每平方单元板最大功率 ≤439W/㎡ 配电功率（每平方最大功率÷78%÷85%） ≤663W/㎡ 灰度等级 红、绿、蓝各12-14bits 显示颜色 43980亿种 换帧频率 ≥60帧/秒 刷新频率 1920Hz（支持3000Hz） 控制方式 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 亮度调节 256级手动/自动 输入信号 DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) 使用寿命 ≥10万小时 平均无故障时间 ≥1万小时 衰减率(工作3年) ≤15％ 连续失控点 0 离散失控点 ＜0.0001，出厂时为0 盲点率 ＜0.0003，出厂时为0 工作温度范围 -20-40℃ 工作湿度范围 10％-65％RH(无结露) 屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡ 屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ | 25.8 | ㎡ |  | 0
2 | 专业主控 | 新一代云LCD联网播放器,支持4K H265/H264硬解码,支持1080P高清输出。提供浏览器登录的设备监控，节目制作、编排和集群发布,多级权限管理等功能。 支持4G、WiFi、有线网络等多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理。支持使用PlayerMaster进行节目编辑和发布，支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、天气、时钟等各种节目素材播放。广泛应用于LCD商业显示领域，例如连锁店屏、广告机、零售店屏、无需PC的屏等。 产品特色 •支持1080P高清输出 •支持云服务器分级管理和多角色节目发布 •处理性能强大,支持H265/H2644K高清视频硬解码播放 •双频WiFi，连接稳定，传输速率快，支持配置为WiFi Station或者WiFiAP8GB容量 •多种播放方式 •支持U盘即插即播，U盘更新播放节目列表.支持多屏同步播放 •支持节目排程和指令排程窗口和素材 •支持多节目页播放，最多32个节目页面数量 •支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等等，支持视频、图片缩放.支持多窗口播放和叠加，可自由设定窗口大小和位置 •最多同时播放2个高清窗口或者1个4K视频播放窗口.全方位控制方案 •支持多种控制平台的控制，LED精灵，手机、平板电脑APP控制·支持多种不同应用软件进行管理，方便不同应用场合 网络通信 •WiFi双频双模，支持WiFi2.4G和5G频段、WiFi热点模式或WiFi客户端模式1. LAN，支持DHCP模式和静态模式 •4G通讯，支持各个国家的4G网络(选配) | 1 | 台 |  | 0
3 | 播放器 | 新一代云LCD联网播放器,支持4K H265/H264硬解码,支持1080P高清输出。提供浏览器登录的设备监控，节目制作、编排和集群发布,多级权限管理等功能。 支持4G、WiFi、有线网络等多种联网方式，快速部署实现智能云管理功能，多屏幕、多业务、跨区域统一管理。支持使用PlayerMaster进行节目编辑和发布，支持节目多窗口任意排布，支持视频、图片、文本、表格、天气、时钟等各种节目素材播放。广泛应用于LCD商业显示领域，例如连锁店屏、广告机、零售店屏、无需PC的屏等。 产品特色 •支持1080P高清输出 •支持云服务器分级管理和多角色节目发布 •处理性能强大,支持H265/H2644K高清视频硬解码播放 •双频WiFi，连接稳定，传输速率快，支持配置为WiFi Station或者WiFiAP8GB容量 •多种播放方式 •支持U盘即插即播，U盘更新播放节目列表.支持多屏同步播放 •支持节目排程和指令排程窗口和素材 •支持多节目页播放，最多32个节目页面数量 •支持丰富的媒体素材，如图片、视频、文本、时钟等等，支持视频、图片缩放.支持多窗口播放和叠加，可自由设定窗口大小和位置 •最多同时播放2个高清窗口或者1个4K视频播放窗口.全方位控制方案 •支持多种控制平台的控制，LED精灵，手机、平板电脑APP控制·支持多种不同应用软件进行管理，方便不同应用场合 网络通信 •WiFi双频双模，支持WiFi2.4G和5G频段、WiFi热点模式或WiFi客户端模式1. LAN，支持DHCP模式和静态模式 •4G通讯，支持各个国家的4G网络(选配) | 1 | 台 |  | 0
4 | 接收卡 | •集成HUB75，无需再配转接板，更方便，成本更低； •减少接插连接件，减少故障点，故障率更低； •支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度； •全新灰度引擎，低灰度表现更佳； •细节处理更完美，可消除单元板设计引起的某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题； •支持14bit精度逐点校正； •支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； •支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型； •支持任意抽点，支持数据偏移，可轻松实现各种异型屏、球形屏、创意显示屏； •单卡支持32组RGB信号输出； •支持超大带载面积； •先进设计，优质元器件，全自动高低温老化测试，零故障出厂； •支持DC 3.3V~6V超宽工作电压，有效减弱电压波动带来的影响； | 48 | 张 |  | 0
5 | 控制系统软件 | 控制系统软件 | 1 | 套 |  | 0
6 | 开关电源 | LED显示屏专用电源 | 84 | 台 |  | 0
7 | 配电柜 | LED显示屏专用配电柜（20KW） | 1 | 台 |  | 0
8 | 控制主机 | LED显示屏专用电脑 | 1 | 台 |  | 0
9 | 功放音响 | 30W音柱*2+100W定压功放 | 1 | 套 |  | 0
10 | 综合布线 | BVR6mm²*5根，国标 | 300 | 米 |  | 0
11 |  | 6类非屏蔽网线*6根 | 300 | 米 |  | 0
12 |  | 专业音响线 | 100 | 米 |  | 0
13 | 钢结构 | 7.78m（L）*3.46m（H）上下左右含不锈钢包边各5cm | 26.92 | ㎡ |  | 0
14 | 备品备件（单元板） | LED显示屏 | 2 | 张 |  | 0
17 | 4K信息发布盒子 | 品牌需与信息发布系统一致 安卓8.1 播放盒, 支持4路1080P监控画面直播 支持4K画面播放 CPU：四核Cortex-A17 存储参数：内存2G，储存空间：16GB（EMMC） 网络：有线、无线WIFI 接口：HDMI OUT×1，AUDIO IN×1,AUDIO OUT×1, RJ45 IN×1,USB2.0×2,TF卡接口×1 | 1 | 台 |  | 0
15 | 安装调试+运费+售后 |  | 1 | 批 |  | 0
16 | 辅材 | 钢管架/脚手架 | 1 | 批 |  | 0
小计(元） | [5 empty] | 0

## 9.云桌面
九、云桌面系统
序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 型号 | 备注说明
一、云桌面系统(40套)
1-1 | 瘦终端 | 硬件参数：CPU型号：A9 1.4GHz，内存：1GB，硬盘容量：4GB，接口：1百兆电口，接口类型：1*VGA，USB：6*USB2.0。 功能描述：桌面云终端外形精致小巧、无噪音运行，耗电量仅需20w左右，允许随时随地连接虚拟机桌面，不仅可获得与传统PC一致的访问体验，同时具有很强的安全性和稳定性，且可通过虚拟桌面控制器VDC进行集中管理。 | 40 | 台 |  | 0
1-2 |  | 系统软件 | 40 | 套 |  | 0
1-3 |  | 显示器挂壁支架 | 40 | 个 |  | 0
1-4 |  | 年，（默认一年服务）提供购买瘦终端的返厂寄修服务（好件先行） | 2 | 年 |  | 0
2-1 | 桌面云一体机(VDS) | 硬件参数：规格：2U，CPU：2颗Gold 6226R 2.9 GHz（16C），内存：8*32GB DDR4 2933，系统盘：2*240GB SATA SSD，缓存盘：选配，数据盘：选配，标配盘位数：12，电源：白金，冗余电源，接口：6千兆电口+2万兆光口。 功能描述：深信服桌面云一体机VDS是一款专为“云桌面”量身定制的软硬件一体化服务器，通过提供简单、一站式交付方案，极大降低部署难度，从而帮助用户加快桌面云项目进度。 | 1 | 台 |  | 0
2-2 |  | VS模块，每台VDS必须配备1个VS模块 | 1 | 套 |  | 0
2-3 |  | 固态硬盘960g读写密集型 | 2 | 个
2-4 |  | 企业级机械硬盘,SATA接口，3.5寸 | 4 | 个 |  | 0
2-5 |  | 年，（默认三年服务）提供购买一体机的备件更换、返厂寄修服务 | 0 | 年 |  | 0
2-6 |  | 年，（默认一年服务）提供购买设备的软件升级授权 | 2 | 年 |  | 0
3-1 | VDI授权与配件 | 每增加一个VDI教育版用户接入许可（独享桌面/共享桌面/远程应用），以并发用户计算。 | 40 | 套 |  | 0
3-2 |  | 授权销售key-金色 | 1 | 个 |  | 0
3-3 |  | 年，（默认一年服务）提供购买设备的软件升级授权 | 2 | 年 |  | 0
4 | 第三方合作软件 | 课堂管理系统软件，2017标准版(50用户/教室) 支持屏幕广播和语音广播、远程开机、学生演示、离线教学、文件分发收集、课程表等功能。以教室为单位，每教室至少购买50用户。包含远程技术支持服务，不包含上门服务，若有上门服务需求，需按人天收费。 | 40 | 套 |  | 0
5 | 曲屏显示器 | 一线品牌，屏幕尺寸≥23.6，曲率≥1500R，窄边框，分辨率1920*1080 | 40 | 台 |  | 0
6 | 光电键鼠套装 | USB有线键鼠套装 | 40 | 套 |  | 0
7 | 头戴式有线耳机 | 舒适蛋白耳罩、7.1虚拟环绕声、50mm免驱动发声单元、LED幻彩灯光、全指向降噪麦克风、滚轮式音量调节 | 40 | 套 |  | 0
二、无线投屏系统
1 | 投屏显示器 | 一线品牌，屏幕尺寸≥23.6，曲率≥1500R，窄边框，分辨率1920*1080，含底座 | 40 | 台 |  | 0
2 | 投屏终端 | 安卓系统、含投屏软件 | 40 | 台 |  | 0
3 | 头戴式有线耳机 | 舒适蛋白耳罩、7.1虚拟环绕声、50mm免驱动发声单元、LED幻彩灯光、全指向降噪麦克风、滚轮式音量调节 | 40 | 套 |  | 0
小计(元） | [5 empty] | 0

## 10.无线巡更
十、云巡更系统
序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 型号 | 备注说明
1 | 云平台 | 云平台、云管理、永久使用、支持网页管理、标准5G存储容量、支持扩容、不限人数 | 1 | 套 |  | 0
2 | 空间增容 | 增容数据空间5G，使总数据空间达10G | 3 | 年 |  | 0
3 | 亚克力板二维码 | 定制，可打孔安装 | 150 | 个 |  | 0
4 | 二维码安装 | 打孔固定安装 | 150 | 个 |  | 0
5 | 统一深度培训 | 上门培训使用直至熟练 | 1 | 项 |  | 0
小计(元） | [5 empty] | 0

## 11.五方通话
十一、五方通话
序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 型号 | 备注说明
1 | 五方通话线路 | RVVP-4*0.75 | 5900 | 米 |  | 0
2 | 线缆敷设 | RVVP-4*0.75线缆敷设 | 5900 | 米 |  | 0
小计(元） | [5 empty] | 0

## 12.机房
十二、机房工程
序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 型号 | 备注说明
一、A1栋中心机房(44平方)
1）地面工程
1 | 地面防潮处理 | 地面防潮处理2遍 | 44 | 平方 |  | 0
2 | 地面防尘漆 | 地面防尘处理2遍 | 44 | 平方 |  | 0
3 | 地面保温棉 | 防火地面保温棉 | 44 | 平方 |  | 0
4 | 接地铜排 | 30*3接地铜排国标 | 38 | 米 |  | 0
5 | 局部等电位箱 | 等电位箱 | 1 | 个 |  | 0
6 | 接地引下线 | 25平方多股软线 | 80 | 米 |  | 0
7 | 无边防静电地板 | 无边防静电地板600mm*600mm*35mm | 48 | 平方 |  | 0
8 | 地板支架 | 35cm高度支架配件等 | 48 | 平方 |  | 0
9 | 不锈钢踢脚线 | 9厘板打底，不锈钢贴面 | 28 | 米 |  | 0
10 | 进门踏步 | 进门踏步 | 1 | 项 |  | 0
2）顶面工程
1 | 顶面防潮处理 | 地面防潮处理2遍 | 50 | 平方 |  | 0
2 | 顶面防尘漆 | 地面防尘处理2遍 | 50 | 平方 |  | 0
3 | 顶面保温棉 | 防火地面保温棉 | 50 | 平方 |  | 0
4 | 微孔吸音铝合金吊顶 | 微孔吸音铝合金吊顶 | 44 | 平方 |  | 0
5 | LED平板灯 | LED平板灯 30w | 8 | 块 |  | 0
3）环境控制
1 | 精密空调 | 1.机房专用恒温恒湿精密空调，上送风，总冷量不小于7.5KW。2.加湿量不低于2.5kg/h，加热量不小于3.5KW。3.显热比90%以上，压缩机制冷能效比3.1以上。4.机房专用空调应有较大的送风量，风量不低于3200m3/h。5.输入电压允许波动范围：380V+15%?-15%。6.频率：50Hz?3Hz。7.室内机采用EC风机，可无极调节风机转速，高效节能。8.最优CFD风道优化设计，风道阻力最小，风机功率最小9.三相机组应具备缺相自动监测、保护、告警功能。10.大风量、小焓差设计，适合机房主设备散热特点，按照每年365天、每天24小时连续运行长寿命设计。 11.具备标准的RS485监控接口，免费提供通信协议。 12.全正面维护设计，远程本地参数设定，故障告警，维护及时方便 | 1 | 套 |  | 0
2 | 空调铜管及配件 | 延长铜管、安装配件等 | 1 | 项 |  | 0
3 | 空调底座 | 现场定制钢结构底座 | 1 | 套 |  | 0
4 | 空调给排水 | 空调给排水 | 1 | 项 |  | 0
5 | 防水围堰 | 2*2米防水围堰 | 1 | 套 |  | 0
4）UPS电源
1 | UPS 主机 | 1、双变换纯在线式，功率大于等于10KVA； 2、市电输入电压（Vac）: 304～478，输出电压（Vac）:220±1%； 3、过载能力：105%～125%: 10 min后旁路；125%～150%: 1 min后旁路,＞150%：1S后旁路； 4、具有市电指示灯、逆变指示灯、输出指示灯、旁路指示灯、故障指示灯、LCD 显示屏、选择键、开机键、关机键； 5、火线与零线接反时，市电指示灯闪烁；在电池逆变状态时，按开机键两秒可以取消蜂鸣器间歇叫声，但电池欠压等告警声不消除； 6、标配RS232、USB接口、EPO接口、SNMP接口、并机接口、手动维护旁路开关，管理更人性化和智能化； 7、LED+LCD显示，LCD显示输入电压、输入频率、输出频率、输出功率、电池电压、蜂鸣器禁音、50%告警、电池测试、显示ID 地址、显示历史记录、清除历史记录。 | 1 | 台 |  | 0
2 | 电池开关箱 | 电池空开箱 3P/120A。 | 1 | 个 |  | 0
3 | 免维护铅酸电池 | 12V/65Ah，铅酸免维护蓄电池，与主机统一生产厂家，重量≥20KG，不含水泥或者玻璃等杂质；后备时间半小时。 | 16 | 节 |  | 0
4 | 电池柜 | 配套。 | 1 | 个 |  | 0
5 | 电池连接线 | 配套。 | 1 | 项 |  | 0
4)气体消防
1 | 无管网七氟丙烷灭火装置 | 无管网七氟丙烷灭火装置 | 1 | 台 |  | 0
2 | 七氟丙烷灭火药剂 | 七氟丙烷灭火药剂 | 20 | 公斤 |  | 0
3 | 气体灭火控制器 | 气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器，紧急启停按钮，手自动转换开关，气体喷洒指示灯，声光警报器等设备，并且提供驱动电磁阀的接口，用于启动气体灭火设备。 | 1 | 台 |  | 0
4 | 感烟探测器 | 工作电压：24V脉动电压 线制：两总线（无线性） 报警确认灯：红色，巡检时闪亮，报警时常亮 | 2 | 个 |  | 0
5 | 声光报警器 | 工作电压：24V脉动电压 线制：两总线（无线性） 报警确认灯：红色，巡检时闪亮，报警时常亮 | 2 | 个 |  | 0
6 | 探测器底座 | 探测器底座 | 2 | 个 |  | 0
7 | 紧急启停按钮 | 紧急启停按钮 国标 定制 | 1 | 个 |  | 0
8 | 气体释放门灯 | 气体释放门灯 国标 定制 | 1 | 盏 |  | 0
9 | 气体专用模块 | 气体专用模块 国标 定制 | 1 | 个 |  | 0
10 | 输入输出模块 | 输入/输出模块是气体灭火系统现场专用部件，通过两总线与气体灭火控制器通讯，内含CPU，电子编码，自动登录。具有5路输入接口，可接收手/自动转换开关、紧急启停按钮、气体压力开关、气体失重故障等信号；具有4路输出接口，可分别控制声光警报器、放气指示灯、选择阀等现场设备；可检测输入、输出线路故障，满足国标GB16806-2006的有关要求，接线简单，使用方便。 | 2 | 只 |  | 0
11 | 总线隔离器 | 串接于总线中，能将短路部位与总线相隔离，保证系统其余部分正常工作，提高系统的可靠性。输出端短路消除后，隔离器可自动恢复正常工作。使用环境温度：-10°C ~ +50°C 使用环境湿度：＜95%RH（不凝露） 总线工作电压：24V脉动电压 线 制：两总线（无极性） 满载压降：＜0.5V（170 mA） 动作电流：＞340mA 外壳防护等级 ：IP30 | 1 | 只 |  | 0
12 | 泄压口 | 国标 定制 | 1 | 个 |  | 0
4）配电及其他
1 | 机柜供电配电柜 | 12*16A三相，含电源防雷器 | 1 | 台 |  | 0
2 | 机柜供电电缆 | YJV3*6平方 | 240 | 米 |  | 0
3 | 标准机柜 | 600*600*2045 | 6 | 台 |  | 0
4 | 服务器机柜 | 800*1000*2045 | 5 | 台 |  | 0
5 | 机柜PDU | 机柜专用PDU 32A | 11 | 个 |  | 0
6 | 辅材 | 机房建设辅材 | 1 | 项 |  | 0
7 | 机房施工 | 地面、顶面施工、机柜接线等 | 1 | 项 |  | 0
二、T2-2F监控中心
1）地面工程
1 | 地面防潮处理 | 地面防潮处理2遍 | 43 | 平方 |  | 0
2 | 地面防尘漆 | 地面防尘处理2遍 | 43 | 平方 |  | 0
3 | 地面保温棉 | 防火地面保温棉 | 43 | 平方 |  | 0
4 | 接地铜排 | 30*3 | 38 | 米 |  | 0
5 | 局部等电位箱 | 等电位箱 | 1 | 个 |  | 0
6 | 接地引下线 | 25平方多股软线 | 60 | 米 |  | 0
7 | 无边防静电地板 | 无边防静电地板600mm*600mm*35mm | 48 | 平方 |  | 0
8 | 地板支架 | 35cm高度支架配件等 | 48 | 平方 |  | 0
9 | 不锈钢踢脚线 | 9厘板打底，不锈钢贴面 | 28 | 米 |  | 0
10 | 进门踏步 |  | 1 | 项 |  | 0
2）大屏显示
1 | LCD大屏 | 1. 屏幕尺寸：55寸，物理拼缝：3.5 mm 2. 背光源类型：LED 直下式背光源 3. 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）， 4. 亮度：500 cd/m2， 5. 可视角：178° ( 水平 )/ 178° ( 垂直 ) 6. 连续使用时间：7 × 24 H 7. 输入输出接口：VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1, Rs232IN for RS-232OUT（输入 × 1，输出 × 1） 8. 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 9. 功耗≤ 190 W，待机功耗≤ 0.5 W 10. 工作温度：0℃～ 40℃ 11. 工作湿度：20% ～ 80% RH（无冷凝水） 12. 外形尺寸：1213.5 (W) × 684.3 (H) × 71.9 (D) mm | 9 | 台 |  | 0
2 | LCD屏支架 | 定制 | 9 | 个 |  | 0
3 | 10路高清解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 产品尺寸：440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深) | 1 | 台 |  | 0
4 | HDMI电缆 | HDMI电缆,1080P,10m,黑色 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 产品特性 接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 9 | 根 |  | 0
| 操作电脑 | 技术路线：Intel； CPU：i5 10400； 内存：8GB； 硬盘：128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； 显示器：23.8英寸； 显卡：R7 430，2G独显； 操作系统：Windows 10 IoT版（不含授权）； | 1 | 台 |  | 0
3）配电及其他
1 | 机柜供电配电柜 | 3*16A三相，，含电源防雷器 | 1 | 台 |  | 0
2 | 机柜供电电缆 | YJV-3*6平方 | 40 | 米 |  | 0
3 | 标准机柜 | 600*600*2045 | 1 | 台 |  | 0
5 | 机柜PDU | 机柜专用PDU 32A | 1 | 个 |  | 0
6 | 辅材 | 机房建设辅材 | 1 | 项 |  | 0
7 | 机房施工 | 地面、顶面施工、机柜接线等 | 1 | 项 |  | 0
三、T1-1F监控室
1）地面工程
1 | 地面防潮处理 | 地面防潮处理2遍 | 49 | 平方 |  | 0
2 | 地面防尘漆 | 地面防尘处理2遍 | 49 | 平方 |  | 0
3 | 地面保温棉 | 防火地面保温棉 | 49 | 平方 |  | 0
4 | 接地铜排 | 30*3 | 46 | 米 |  | 0
5 | 局部等电位箱 | 等电位箱 | 1 | 个 |  | 0
6 | 接地引下线 | 25平方多股软线 | 60 | 米 |  | 0
7 | 无边防静电地板 | 无边防静电地板600mm*600mm*35mm | 48 | 平方 |  | 0
8 | 地板支架 | 35cm高度支架配件等 | 48 | 平方 |  | 0
9 | 不锈钢踢脚线 | 9厘板打底，不锈钢贴面 | 28 | 米 |  | 0
10 | 进门踏步 |  | 1 | 项 |  | 0
2）大屏显示
1 | LCD大屏 | 1. 屏幕尺寸：55寸，物理拼缝：3.5 mm 2. 背光源类型：LED 直下式背光源 3. 物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）， 4. 亮度：500 cd/m2， 5. 可视角：178° ( 水平 )/ 178° ( 垂直 ) 6. 连续使用时间：7 × 24 H 7. 输入输出接口：VGA × 1, HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1, Rs232IN for RS-232OUT（输入 × 1，输出 × 1） 8. 电源：100~240 VAC, 50/60 Hz 9. 功耗≤ 190 W，待机功耗≤ 0.5 W 10. 工作温度：0℃～ 40℃ 11. 工作湿度：20% ～ 80% RH（无冷凝水） 12. 外形尺寸：1213.5 (W) × 684.3 (H) × 71.9 (D) mm | 9 | 台 |  | 0
2 | LCD屏支架 | 定制 | 9 | 个 |  | 0
3 | 10路高清解码器 | 高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠 输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入 输出接口：支持10路HDMI和5路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ） 编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式； 封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式； 音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码； 解码能力：支持10路1200W，或20路800W，或30路500W，或50路300W，或80路1080P及以下分辨率同时实时解码； 画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。 网络接口：2光口，2电口 音频接口：支持10路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出 串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口 报警接口：8路报警输入，8路报警输出 产品尺寸：440mm(宽)×80mm(高)×311mm(深) | 1 | 台 |  | 0
4 | HDMI电缆 | HDMI电缆,1080P,10m,黑色 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 即插即用，无需驱动程序。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 产品经过多项专业测试，有品质保证。 产品特性 接口类型：HDMI 视频版本：HDMI 1.3 支持最大分辨率：1080P 60Hz 线缆类型（音视频线）：铜缆 | 9 | 根 |  | 0
| 操作电脑 | 技术路线：Intel； CPU：i5 10400； 内存：8GB； 硬盘：128GB SATA SSD +1TB SATA HDD； 显示器：23.8英寸； 显卡：R7 430，2G独显； 操作系统：Windows 10 IoT版（不含授权）； | 1 | 台 |  | 0
3）配电及其他
1 | 机柜供电配电柜 | 3*16A三相，，含电源防雷器 | 1 | 台 |  | 0
2 | 机柜供电电缆 | YJV-3*6平方 | 40 | 米 |  | 0
3 | 标准机柜 | 600*600*2045 | 1 | 台 |  | 0
5 | 机柜PDU | 机柜专用PDU 32A | 1 | 个 |  | 0
6 | 辅材 | 机房建设辅材 | 1 | 项 |  | 0
7 | 机房施工 | 地面、顶面施工、机柜接线等 | 1 | 项 |  | 0
小计(元） | [5 empty] | 0

## 13.实训室（仅4F-5F实训室在本次范围内-48间）
十三、实训室统一基础建设
序号 | 设备材料名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 | 型号 | 备注说明
一、T2-4F-5F(48间)
1 | 1.2米机柜 | 600*600*1200黑色 | 48 | 台 |  | 0
2 | 48口接入交换机 | 弱三层接入交换机，48个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇 | 48 | 台 |  | 0
3 | 24口接入交换机 | 弱三层接入交换机，24个10/100/1000M自适应电口，4个1G SFP光口，固化交流电源和风扇 | 48 | 台 |  | 0
4 | 高密AP | 高密度三路双频支持802.11ax的无线接入点（AP）产品，采用三射频技术，支持2.4G和5G频段，整机最大可提供最高3.267Gbps的接入速率，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电 | 48 | 台 |  | 0
5 | 6芯光纤配线架 | 含耦合器、尾纤等 | 48 | 套 |  | 0
6 | 6芯室内单模光缆 | 6芯室内单模光缆 | 3400 | 米 |  | 0
7 | 室内光缆敷设 | 室内光缆敷设 | 3400 | 米 |  | 0
8 | 21路配电箱 | 机柜、讲台及18组电脑桌供电，总空开63A，分支空开10A，备用1路 | 36 | 套 |  | 0
9 | 17路配电箱 | 机柜、讲台及16组电脑桌供电，总空开63A，分支空开10A，备用1路 | 12 | 套 |  | 0
10 | 电脑桌供电电线 | BVR-2.5*3多股线，国标 | 52320 | 米 |  | 0
11 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽 | 62784 | 米 |  | 0
12 | 地面预埋槽 | 100*50加厚镀锌桥架带盖板 | 5760 | 米 |  | 0
13 | 安装施工 |  | 48 | 项 |  | 0
小计(元） | [5 empty] | 0