## 天工书院防排烟工程
工程量清单与计价表
工程名称：南昌工学院天工书院防排烟工程 单位：元
序号 | 项目名称 | 项目特征及工作内容 | 单位 | 工程量 | 主材设备费 A | 安装费 B | 综合单价 C=A+B | 合价 =C*工程量 | 备注
1 | 柜式消防排烟风机 | 1.柜式消防排烟风机1PYPF-1 2.HTFC（A）-II-28 风量：37870/31856m3/h 全压：820/361 Pa 转速：600/400r/min 功率：22/18.5kw 风机效率η≥0.55 通风工况单位风量耗功率：Ws=0.21≤0.27W/m3/h 0°下出风口90°吸风口 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 负一层
2 | 微穿孔板消声静压箱 | 1.名称：微穿孔板消声静压箱 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
3 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
4 | 280℃排烟防火阀8B | 1.名称：280℃排烟防火阀8B 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
5 | 280℃排烟防火阀8A1 | 1.名称：280℃排烟防火阀8A1 2.型号：2000*400 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
6 | 280℃排烟防火阀8A2 | 1.名称：280℃排烟防火阀8A2 2.型号：1600*320 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
7 | 单层百叶回风口（带手动风量调节阀） | 1.名称：单层百叶回风口（带手动风量调节阀） 2.型号：600*200 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 20 |  |  | 0 | 0
8 | 柜式消防排烟风机 | 1.柜式消防排烟风机1PYPF-2 2.HTFC（A）-II-28 风量：37870/31856m3/h 全压：820/361 Pa 转速：600/400r/min 功率：22/18.5kw 风机效率η≥0.55 通风工况单位风量耗功率：Ws=0.21≤0.27W/m3/h 0°下出风口90°吸风口 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
9 | 微穿孔板消声静压箱 | 1.名称：微穿孔板消声静压箱 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
11 | 280℃排烟防火阀8B | 1.名称：280℃排烟防火阀8B 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
12 | 280℃排烟防火阀8A | 1.名称：280℃排烟防火阀8A1 2.型号：2000*450 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 单层百叶回风口（带手动风量调节阀） | 1.名称：单层百叶回风口（带手动风量调节阀） 2.型号：600*200 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 21 |  |  | 0 | 0
14 | 柜式消防排烟风机 | 1.柜式消防排烟风机2PYPF-1 2.HTFC（A）-II-28 风量：37870/31856m3/h 全压：820/361 Pa 转速：600/400r/min 功率：22/18.5kw 风机效率η≥0.55 通风工况单位风量耗功率：Ws=0.21≤0.27W/m3/h 0°下出风口90°吸风口 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
15 | 微穿孔板消声静压箱 | 1.名称：微穿孔板消声静压箱 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
16 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
17 | 280℃排烟防火阀8B | 1.名称：280℃排烟防火阀8B 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
18 | 280℃排烟防火阀8A | 1.名称：280℃排烟防火阀8A1 2.型号：2000*450 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
19 | 单层百叶回风口（带手动风量调节阀） | 1.名称：单层百叶回风口（带手动风量调节阀） 2.型号：600*200 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 21 |  |  | 0 | 0
20 | 柜式消防排烟风机 | 1.名称：柜式消防排烟风机2PYPF-2 2.型号：HTFC（A）-II-28 风量：37870/31856m3/h 全压：820/361 Pa 转速：600/400r/min 功率：22/18.5kw 风机效率η≥0.55 通风工况单位风量耗功率：Ws=0.21≤0.27W/m3/h 0°下出风口90°吸风口 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
21 | 微穿孔板消声静压箱 | 1.名称：微穿孔板消声静压箱 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
22 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
23 | 280℃排烟防火阀8B | 1.名称：280℃排烟防火阀8B 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
24 | 280℃排烟防火阀8A | 1.名称：280℃排烟防火阀8A1 2.型号：2000*450 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
25 | 单层百叶回风口（带手动风量调节阀） | 1.名称：单层百叶回风口（带手动风量调节阀） 2.型号：600*200 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 20 |  |  | 0 | 0
26 | 混流式消防排烟风机 | 1.名称：混流式消防排烟风机1SF-1 2.型号：2A HTFC（A）-I-28 风量：43270m3/h 全压：450Pa 转速：450r/min 功率：11kw 风机效率η≥0.55 通风工况单位风量耗功率：Ws=0.27≤0.27W/m3/h 90°出风口90°吸风口 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
27 | 微穿孔板消声静压箱 | 1.名称：微穿孔板消声静压箱 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
28 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：1185*1185 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
29 | 70℃防火阀9C | 1.名称：70℃防火阀9C 2.型号：1185*1185 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
30 | 70℃防火阀9A | 1.名称：70℃防火阀9A 2.型号：1185*1185 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
31 | 铝合金单层百叶送风口5 | 1.名称：铝合金单层百叶送风口5 2.型号：1600*1600 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
32 | 混流式消防排烟风机 | 1.名称：混流式消防排烟风机2SF-1 2.型号：2A HTFC（A）-I-28 风量：43270m3/h 全压：450Pa 转速：450r/min 功率：11kw 风机效率η≥0.55 通风工况单位风量耗功率：Ws=0.27≤0.27W/m3/h 90°出风口90°吸风口 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
33 | 微穿孔板消声静压箱 | 1.名称：微穿孔板消声静压箱 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
34 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：1185*1185 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
35 | 70℃防火阀9C | 1.名称：70℃防火阀9C 2.型号：1185*1185 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
36 | 70℃防火阀9A | 1.名称：70℃防火阀9A 2.型号：2000*500 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
37 | 铝合金单层百叶送风口5 | 1.名称：铝合金单层百叶送风口5 2.型号：1600*1600 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
38 | 低噪声轴流风机 | 1.名称：低噪声轴流风机PF-1 2.型号：3B FBDZ-II No.4.5 风量：6500m3/h 全压：175Pa 功率：0.55kw 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
39 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：Φ460 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
40 | 70℃电动防火阀MEE | 1.名称：70℃电动防火阀MEE 2.型号：Φ460 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
41 | 电动阀MED | 1.名称：电动阀MED 2.型号：500*250 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0
42 | 侧排单层百叶风口 | 1.名称：侧排单层百叶风口 2.型号：500*500 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0
43 | 低噪声轴流风机 | 1.名称：低噪声轴流风机PF-2 2.型号：3B FBDZ-II No.4.5 风量：6500m3/h 全压：175Pa 功率：0.55kw 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
44 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：Φ460 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
45 | 70℃电动防火阀MEE | 1.名称：70℃电动防火阀MEE 2.型号：Φ460 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
46 | 70℃防火阀 | 1.名称：电动阀MED 2.型号：630*250 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
47 | 侧排单层百叶风口 | 1.名称：侧排单层百叶风口 2.型号：500*500 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 4 |  |  | 0 | 0
48 | 低噪声轴流风机 | 1.名称：低噪声轴流风机SF-1 2.型号：3B FBDZ-II No.4.5 风量：6500m3/h 全压：175Pa 功率：0.55kw 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
49 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：Φ460 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
50 | 70℃电动防火阀MEE | 1.名称：70℃电动防火阀MEE 2.型号：Φ460 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
51 | 70℃防火阀 | 1.名称：70℃防火阀 2.型号：250*500 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
52 | 铝合金百叶送风口 | 1.名称：铝合金百叶送风口 2.型号：250*500 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
53 | 铝合金百叶送风口 | 1.名称：铝合金百叶送风口 2.型号：1500*1200 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
54 | 70℃防火阀9E | 1.名称：70℃防火阀9E 2.型号：1000*400 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
55 | 70℃防火阀9D | 1.名称：70℃防火阀9D 2.型号：1000*250 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0
56 | 电动多叶送风口（常闭）6B | 1.名称：电动多叶送风口（常闭）6B 2.型号：600*（750+250） 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0
| 转换阀 | 1.名称：转换阀 2.型号：320×250 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
| 转换阀 | 1.名称：转换阀 2.型号：800×320 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0
| 转换阀 | 1.名称：转换阀 2.型号：630×320 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
57 | 柜式消防排烟风机 | 1.名称：柜式消防排烟风机4PYPF-1 2.型号：HTFC（A）-II-28 风量：37870/31856m3/h 全压：820/361 Pa 转速：600/400r/min 功率：22/18.5kw 风机效率η≥0.55 通风工况单位风量耗功率：Ws=0.21≤0.27W/m3/h 0°下出风口90°吸风口 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0 | 负二层
58 | 微穿孔板消声静压箱 | 1.名称：微穿孔板消声静压箱 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
59 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
60 | 280℃排烟防火阀8B | 1.名称：280℃排烟防火阀8B 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
61 | 280℃排烟防火阀8A | 1.名称：280℃排烟防火阀8A 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
62 | 单层百叶回风口（带手动风量调节阀） | 1.名称：单层百叶回风口（带手动风量调节阀） 2.型号：600*200 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 19 |  |  | 0 | 0
63 | 柜式消防排烟风机 | 1.名称：柜式消防排烟风机4PYPF-2 2.型号：HTFC（A）-II-28 风量：37870/31856m3/h 全压：820/361 Pa 转速：600/400r/min 功率：22/18.5kw 风机效率η≥0.55 通风工况单位风量耗功率：Ws=0.21≤0.27W/m3/h 0°下出风口90°吸风口 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
64 | 微穿孔板消声静压箱 | 1.名称：微穿孔板消声静压箱 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
65 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
66 | 280℃排烟防火阀8B | 1.名称：280℃排烟防火阀8B 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
67 | 280℃排烟防火阀8A | 1.名称：280℃排烟防火阀8A 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
68 | 单层百叶回风口（带手动风量调节阀） | 1.名称：单层百叶回风口（带手动风量调节阀） 2.型号：600*200 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 21 |  |  | 0 | 0
69 | 柜式消防排烟风机 | 1.名称：柜式消防排烟风机5PYPF-1 2.型号：HTFC（A）-II-28 风量：37870/31856m3/h 全压：820/361 Pa 转速：600/400r/min 功率：22/18.5kw 风机效率η≥0.55 通风工况单位风量耗功率：Ws=0.21≤0.27W/m3/h 0°下出风口90°吸风口 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
70 | 微穿孔板消声静压箱 | 1.名称：微穿孔板消声静压箱 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
71 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
72 | 280℃排烟防火阀8B | 1.名称：280℃排烟防火阀8B 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
73 | 280℃排烟防火阀8A | 1.名称：280℃排烟防火阀8A 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
74 | 单层百叶回风口（带手动风量调节阀） | 1.名称：单层百叶回风口（带手动风量调节阀） 2.型号：600*200 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 21 |  |  | 0 | 0
75 | 柜式消防排烟风机 | 1.名称：柜式消防排烟风机5PYPF-2 2.型号：HTFC（A）-II-28 风量：37870/31856m3/h 全压：820/361 Pa 转速：600/400r/min 功率：22/18.5kw 风机效率η≥0.55 通风工况单位风量耗功率：Ws=0.21≤0.27W/m3/h 0°下出风口90°吸风口 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
76 | 微穿孔板消声静压箱 | 1.名称：微穿孔板消声静压箱 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
77 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
78 | 280℃排烟防火阀8B | 1.名称：280℃排烟防火阀8B 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
79 | 280℃排烟防火阀8A | 1.名称：280℃排烟防火阀8A 2.型号：1000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
80 | 单层百叶回风口（带手动风量调节阀） | 1.名称：单层百叶回风口（带手动风量调节阀） 2.型号：600*200 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 19 |  |  | 0 | 0
81 | 混流式消防排烟风机 | 1.名称：混流式消防排烟风机4SF-1 2.型号：2B HTFC（A）-I-30 风量：45200m3/h 全压：569Pa 转速：450r/min 功率：15kw 风机效率η≥0.675 通风工况单位风量耗功率：Ws=0.27≤0.27W/m3/h 90°出风口90°吸风口 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
82 | 微穿孔板消声静压箱 | 1.名称：微穿孔板消声静压箱 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
83 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：1325*1325 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
84 | 70℃防火阀9C | 1.名称：70℃防火阀9C 2.型号：1325*1325 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
85 | 70℃防火阀9A | 1.名称：70℃防火阀9A 2.型号：2000*500 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
86 | 铝合金单层百叶送风口5 | 1.名称：铝合金单层百叶送风口5 2.型号：1600*1600 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
87 | 混流式消防排烟风机 | 1.名称：混流式消防排烟风机4SF-2 2.型号：2C HTFC（A）-I-30 风量：50000m3/h 全压：566Pa 转速：400r/min 功率：15kw 风机效率η≥0.675 通风工况单位风量耗功率：Ws=0.27≤0.27W/m3/h 90°出风口90°吸风口 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
88 | 微穿孔板消声静压箱 | 1.名称：微穿孔板消声静压箱 2.型号：2000*2000*800 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
89 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：1325*1325 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
90 | 70℃防火阀9C | 1.名称：70℃防火阀9C 2.型号：1325*1325 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
91 | 70℃防火阀9A | 1.名称：70℃防火阀9A 2.型号：2000*500 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
92 | 铝合金单层百叶送风口5 | 1.名称：铝合金单层百叶送风口5 2.型号：1600*1600 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
93 | 混流式正压送风机 | 1.混流式正压送风机JS-1 2.型号：3A SWF（A)-I No.8 风量：24241m3/h 全压：292Pa 转速：960r/min 功率：4kw 3.弹簧减振 4.设备支架制作安装 5.防火软接头；风阀、风机至风机控制箱电线电缆接线 6.含其他配件符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 1 |  |  | 0 | 0
94 | 70℃防火阀9F | 1.名称：70℃防火阀9F 2.型号：Φ810 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
95 | 70℃防火阀9B | 1.名称：70℃防火阀9B 2.型号：1000*500 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
96 | 70℃防火阀9D | 1.名称：70℃防火阀9D 2.型号：1000*250 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0
97 | 70℃防火阀9E | 1.名称：70℃防火阀9E 2.型号：1000*400 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
98 | 电动对开多叶调节阀13 | 1.名称：电动对开多叶调节阀13 2.型号：800*500 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
99 | 电动多叶送风口（常闭）6B | 1.名称：电动多叶送风口（常闭）6B 2.型号：600*（750+250） 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
| 转换阀 | 1.名称：转换阀 2.型号：1000×320 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 5 |  |  | 0 | 0
100 | 铝合金防雨百叶送风口 | 1.名称：铝合金防雨百叶送风口 2.型号：1350*1200 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 实训教学楼一层
101 | 铝合金防雨百叶送风口 | 1.名称：铝合金防雨百叶送风口 2.型号：1500*1200 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0
102 | 铝合金防雨百叶送风口 | 1.名称：铝合金防雨百叶送风口 2.型号：1800*2000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
103 | 铝合金防雨百叶送风口 | 1.名称：铝合金防雨百叶送风口 2.型号：2700*1400 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
104 | 铝合金防雨百叶排风口 | 1.名称：铝合金防雨百叶排风口 2.型号：1200*1200 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
105 | 铝合金防雨百叶排烟排风口 | 1.名称：铝合金防雨百叶排风口 2.型号：2200*1400 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
106 | 铝合金防雨百叶排烟排风口 | 1.名称：铝合金防雨百叶排风口 2.型号：2600*1040 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0
107 | 铝合金防雨百叶排烟排风口 | 1.名称：铝合金防雨百叶排风口 2.型号：3000*1000 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 2 |  |  | 0 | 0
108 | 天花板管道式换气扇 | 1.名称：天花板管道式换气扇 2.型号：BPT-300 风量：300 m3/h 全压：220Pa 功率0.032kw 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 12 |  |  | 0 | 0
109 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：Φ100 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 12 |  |  | 0 | 0
110 | 铝合金防雨百叶排风口 | 1.名称：铝合金防雨百叶排风口 2.型号：2500*1200 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 1 |  |  | 0 | 0 | 实训教学楼二层
111 | 天花板管道式换气扇 | 1.名称：天花板管道式换气扇 2.型号：BPT-300 风量：300 m3/h 全压：220Pa 功率0.032kw 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 11 |  |  | 0 | 0
112 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：Φ100 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 11 |  |  | 0 | 0
113 | 天花板管道式换气扇 | 1.名称：天花板管道式换气扇 2.型号：BPT-300 风量：300 m3/h 全压：220Pa 功率0.032kw 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 台 | 3 |  |  | 0 | 0 | 实训教学楼三层
114 | 止回阀 | 1.名称：止回阀 2.型号：Φ100 3.设备采购、安装 4.符合验收规范及图纸设计要求 | 个 | 3 |  |  | 0 | 0
115 | 镀锌钢板 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.板材厚度：0.75mm 4.接口形式：角钢法兰 5.含风管连接件、支架制安、除锈刷漆所需全部辅材 | m2 | 100 |  |  | 0 | 0 | 负一层风管
116 | 镀锌钢板 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.板材厚度：1.00mm 4.接口形式：角钢法兰 5.含风管连接件、支架制安、除锈刷漆所需全部辅材 | m2 | 507.3 |  |  | 0 | 0
117 | 镀锌钢板 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.板材厚度：1.20mm 4.接口形式：角钢法兰 5.含风管连接件、支架制安、除锈刷漆所需全部辅材 | m2 | 517.4 |  |  | 0 | 0
118 | 镀锌钢板 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.板材厚度：1.50mm 4.接口形式：角钢法兰 5.含风管连接件、支架制安、除锈刷漆所需全部辅材 | m2 | 1018.1 |  |  | 0 | 0
119 | 镀锌钢板 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.板材厚度：1.00mm 4.接口形式：角钢法兰 5.含风管连接件、支架制安、除锈刷漆所需全部辅材 | m2 | 432.6 |  |  | 0 | 0 | 负二层风管
120 | 镀锌钢板 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.板材厚度：1.20mm 4.接口形式：角钢法兰 5.含风管连接件、支架制安、除锈刷漆所需全部辅材 | m2 | 406.8 |  |  | 0 | 0
121 | 镀锌钢板 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：矩形 3.板材厚度：1.50mm 4.接口形式：角钢法兰 5.含风管连接件、支架制安、除锈刷漆所需全部辅材 | m2 | 1115.4 |  |  | 0 | 0
122 | 镀锌钢板 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：圆形 3.板材厚度：0.5mm 4.接口形式：角钢法兰 5.含风管连接件、支架制安、除锈刷漆所需全部辅材 | m2 | 16.6 |  |  | 0 | 0 | 实训教学楼一层
123 | 镀锌钢板 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：圆形 3.板材厚度：0.5mm 4.接口形式：角钢法兰 5.含风管连接件、支架制安、除锈刷漆所需全部辅材 | m2 | 14.2 |  |  | 0 | 0 | 实训教学楼二层
124 | 镀锌钢板 | 1.材质：镀锌钢板 2.形状：圆形 3.板材厚度：0.5mm 4.接口形式：角钢法兰 5.含风管连接件、支架制安、除锈刷漆所需全部辅材 | m2 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 实训教学楼三层
125 | 防火封堵 | 1.防火泥密封 | 个 | 60 |  |  | 0 | 0
126 | 风管保温 | 1.材质：离心玻璃棉保温板材 2.厚度：40mm 3.符合验收规范及图纸设计要求 | m2 | 300 |  |  | 0 | 0
127 | 挡烟垂壁 | 1.7B 电动卷帘式挡烟垂壁 2.含控制箱，接线等完成工作的所有相关内容 3.符合验收规范及图纸设计要求 | m2 | 199.5 |  |  | 0 | 0
128 | 挡烟垂壁 | 1.7A 镀锌钢板 2.符合验收规范及图纸设计要求 | m2 | 135.9 |  |  | 0 | 0
总价合计（元） | [7 empty] | 0
说明： 1、综合单价为含 9 %增值税普通发票； 2、报价人应巨细无疑考虑现场、图纸等实际情况(如:运输条件、施工场地等)；报价人也应深入理解技术要求和验收要求,所有在招标时提供的文件均认为已完整无误包含在报价之中 3、安装费(包含除主材设备外之人工、辅材、机械、管理费、规费、措施费、利润、税金等为完成项目安装所发生的一切费用) 4、主材设备费(已综合考虑损耗、采保费、运输、税金等货到工地所发生的一切费用) 5、清单内有相同项，按清单价格执行，如无相同项：风量调节阀、防火阀、止回阀、消声器、静压箱、百叶等单价计算方法采用同类型面积单价最小值计算。