## IDM 列间空调
机房制冷系统项目清单（IDM微模块）
序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 规格（W*D*H） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 说 明
一、配电模块
1 | 市电模块8U (插框式60K/80K，三进 三出) |  |  |  | 1 | 台 |  |  | （总输入：250A/3P*1，UPS输入：125A/3P，防雷开关：32A/3P*1，含C级 防雷，空调：63A/3P*3，63A/1P*3，开关监控：带市电总电表
2 | UPS分配模块8U (插框式60K/80K，三进 三出) |  |  |  | 1 | 台 |  |  | UPS输出：125A/3P*1，UPS分配：32A*1P*12*2（PDU），
二、空调
3 | 列间空调 |  |  |  | 2 | 台 |  |  | 1）部件要求 1.室内机风机：空调单台功率≥40kw 为提高风机效率及可靠性，应采用后倾离心直流无刷无级调速EC风机。机组风机数量不小于3个，送风口无拼接钣金遮挡，以保持和机柜搭配的美观度。机组送风方式采用水平送风，应可以通过增加送风组件改变送风方向，实现水平左送风、水平右送风、水平两侧送风。 ★2.蒸发器：列间精密空调机组应采用一片式蒸发器，蒸发器的迎风面积应≥1.2㎡，并应采用内螺纹铜管,铜管管径及壁厚不小于9.52×0.3（mm），增强换热效率。蒸发器设计压力不小于4200KPa，提供CMA或CNAS认可的产品检验(测)报告加盖制造商公章。 3.液管电磁阀：列间精密空调标配液管电磁阀，降低压缩机回液风险。 4.油分离器：列间精密空调机标配油分离器，保证变频压缩机在各种条件下运行可靠。 ★5.压缩机：列间精密空调机组应采用滚动活塞式压缩机，通过调节压缩机转速精确控制冷量输出，实时匹配热源热负荷变化，实现精确制冷，部分负载情况下实现更高能效运行，提供CMA或CNAS认可的产品检验(测)报告加盖制造商公章。 6.膨胀阀：列间精密空调机组采用电子膨胀阀控流，以适应热负荷的变化。 7.加热器：列间精密空调机组应具备电子加热器，为提高加热器的效率和可靠性，应采用PTC式加热器。 8.加湿器：为降低加湿能耗，列间精密空调机组应采用湿膜加湿器，湿度控制方式可选绝对湿度或相对湿度控制，避免加湿量与需求量不相符造成的环境湿度精度下降及不必要的损耗，加湿量应在10%～95%范围内连续可调。 9.冷凝水接水盘：空调机组应配置冷凝水接水盘，若冷凝水外溢，能触发漏水报警，漏水报警应选用带式漏水传感器。 10.室外机： a)室外机组应为“耐腐蚀铝合金+表面喷涂保护”结构，并具有良好的刚性，以适应多种环境条件，风机电机、叶轮、导风圈应为一体式。 b)室外机组风机应采用无极变频调速控制，能根据冷凝器管道内部压力变化自动调节冷凝风机的运转速度，以实现节能运行。 c)列间精密空调机组应能适应室外环境温度-15℃~+45℃。 d)室外机应能与室内机联动，当室外风机故障时，室内机产生告警，当压缩机未启动时，室外机不会自动启动，以实现节能运行。 ★11.结构工艺：列间精密空调机组内部各部件排列合理，机组应具备抗震性能，所投产品应提供CMA或CNAS认可的抗震检测报告，并通过8、9级烈度抗震检验。 （2）性能要求 ★1.在室内干球温度37℃，湿球温度21℃，室外干球温度35℃，出风静压20Pa工况下： 额定制冷量不小于44kW,制冷消耗功率不大于11.44kW,风量不小于10624m³/h； 75%额定制冷量不小于32.5kW，制冷消耗功率不大于8kW,风量不小于9000m³/h； 50%额定制冷量不小于21.9 kW，制冷消耗功率不大于5.3kW,风量不小于7237m³/h； 25%额定制冷量不小于11 kW，制冷消耗功率不大于2.6kW,风量不小于6180m³/h； 10%额定制冷量不大于4.2kW，制冷消耗功率不大于0.9kW,风量不小于5591m³/h； 提供CMA或CNAS认可的产品检验(测)报告加盖制造商公章。 ★2.在室内干球温度25℃，室内湿球温度20℃，室外干球温度35℃工况下，机组除湿量不小于5.2kg/h，再加热量输入功率不小于6kW,送风量不小于10414m³/h，提供CMA或CNAS认可的产品检验(测)报告加盖制造商公章。 ★3.在室内干球温度25℃，室内湿球温度16℃，出风静压20Pa,加湿量不小于3.73kg/h,加湿消耗功率不大于2.2KW，提供CMA或CNAS认可的产品检验(测)报告加盖制造商公章。 （3）控制系统要求 1.本项目精密空调要求带有加热加湿功能。精密空调应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。 2.工作运行温度调节范围：风冷型：+18℃～ +45℃。温度调节精度：±1K。 3.工作运行湿度调节范围：当设定回风湿度在30%～70%RH范围时，湿度调节精度：±5%RH ，并在3%～10%可调 4.控制屏应采用不少于7寸触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示，机组内各组件的运行状态的功能。 ★5.机组控制系统应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息不小于3000条。 6.具备不少于64台联动与群控功能，同一区域可以将不同机组进行统一控制管理。每台机组控制器均可作为主控机组。 7.空调具备过欠压、相序保护功能，在电源不稳定的情况能保护机组并有告警记录。 8.具有手动开机及来电自启动功能。 9.系统应具有四遥性能 10.遥测项目：送风温度、回风温度、回风湿度、显示机组工作状态等。 11.遥信项目：开/关机，电压、电流过高/低，回风温度过高/低，回风湿度过高/低，过滤器正常/堵塞，风机正常/故障，压缩机正常/故障等。 12.遥控项目：空调开/关机。 13.遥调项目：远程设定空调的温度、湿度。 14.空调机组手动释放机组内部制冷剂10分钟，空调机组会发出“制冷剂泄露或不足”的告警，提供CMA或CNAS认可的产品检验(测)报告加盖制造商公章。 ★15.设备应支持冷媒泄露检测，并能在管理系统上显示告警，提供CMA或CNAS认可的产品检验(测)报告加盖制造商公章。 ★16.为保证系统运行安全，精密空调管理软件系统需为投标厂家自主研发，请投标厂家提供精密空调软件著作登记证书。 ★17.机组开启后稳定运行1h，屏幕能记录当前功率与累计功耗，提供CMA或CNAS认可的产品检验(测)报告加盖制造商公章。 18.可选配远程温湿度传感器，实现最大20路温湿度采集。
4 | 液管/气管 |  |  |  | 50 | 米 |  |  | 每台25米
三、机柜及附件
5 | IT机柜 |  |  |  | 10 | 台 |  |  | 1、前进风、后出风机柜，机柜规格（W×D×H）：600mm×1200mm×2000mm。 ★2、满足标准19”IT和网络设备的放置，投标机柜产品需通过泰尔认证标准,并提供相关证书及检测报告。 3、机柜颜色为黑色，整体防护等级应不小于IP20。 ★4、机柜应采用高强度优质冷轧钢板，采用磷化处理，外表面涂层采用先进的静电喷粉烤漆工艺，表面喷涂厚度≥80μm，提供第三方权威机构检测报告，涂层付着牢固，防氧化，耐酸碱，表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底，保证长期使用不锈蚀。 ★5、机柜采用前后网孔门设计，前门单开，后门双开，前后门开孔孔径应不少于7.5mm，前门开孔区域面积比例不低于80%，后门开孔区域面积比例不低于80%，提供CNAS认可的第三方权威机构检测报告。 ★6、机柜按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载600kg通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供CNAS认可的第三方权威机构带载测试报告。 7、机柜可以并列安装，机柜标配接地铜排，接地铜排面积不应低于45mm2,，以提供全方位接地保护。 ★8、机柜静态承载能力不小于2580kg，提供CNAS认可的第三方权威机构检测报告。 ★9、机柜动态承载能力不小于1500kg，提供第三方权威机构检测报告。 10、每个机柜标配2条PDU，为设备A/B路供电使用。
6 | 水平理线架 |  |  |  | 10 | 个 |  |  | 配19”安装机架，将电缆水平布设到19″机柜的前面或后面
7 | 固定层板 |  |  |  | 10 | 块 |  |  | 托放设备.承载50kg设备，适用1100mm，1200mm深的服务器机柜
8 | L型支架 |  |  |  | 5 | 对 |  |  | 托放设备.承载50kg设备,适用1100mm，1200mm深的服务器机柜
9 | 盲板 |  |  |  | 210 | 块 |  |  | 配19”安装机架，机柜漏空挡板,塑料材质，阻止冷气流旁通，美观防尘，高度1U，卡扣式安装
10 | PDU |  |  |  | 10 | 个 |  |  | 铝合金外壳 KSTAR 单路32A输入/10A国标12口 16A国标4口输出 (A路,带接线盒,带指示灯,带防脱,机柜后门垂直左侧安装)
11 | PDU |  |  |  | 10 | 个 |  |  | 铝合金外壳 KSTAR 单路32A输入/10A国标12口 16A国标4口输出 (B路,带接线盒,带指示灯,带防脱,机柜后门垂直右侧安装)
四、封闭通道组件
12 | 手动双开滑动门 |  |  |  | 2 | 套 |  |  | 适配双排通道宽度1200mm，双开左右滑动门，自动开关门（电机驱 动），配套1200mm深拼装机柜使用，含声光告警安装辅件
14 | 600宽天窗(固定) |  |  |  | 3 | 个 |  |  | 配600宽机柜，全钣金固定天窗，含安装支架，尺寸600mm（宽） *1200mm（长）*300mm（高）。可代替走线梯走线用。单排柜位数10 个以内选用
15 | 600宽天窗 |  |  |  | 3 | 个 |  |  | 配600宽机柜，旋转天窗，含安装支架，尺寸600mm（宽）*1200mm（长）*300mm（高）。含天窗内线缆。
16 | 天窗控制盒 |  |  |  | 1 | 套 |  |  | 集成控制盒，含翻转天窗控制，含烟感消防接口，可为LED灯，翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电。
17 | 冷通道配套侧门 |  |  |  | 2 | 块 |  |  | 适用用IDM模块最外侧侧门，带读卡器孔位，带通道照明控制开关，配套 1200mm深拼装机柜使用。装在通道左侧门。每套IDM数量配两个
18 | 冷通道配套侧门 |  |  |  | 2 | 块 |  |  | 适用用IDM模块最外侧侧门，带读卡器孔位，带通道照明控制开关，配套 1200mm深拼装机柜使用。装在通道右侧门。每套IDM数量配一个
19 | 顶部线槽 |  |  |  | 24 | 个 |  |  | 适用600宽机柜，单通道走线槽，强弱电分离则需要配置2个
五、动力环境监控系统
1 | 一体化监控单元 |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 一体化监控单元，10寸触摸屏，DC12V供电
2 | 开关量采集控制模块 |  |  |  | 1 | 个 |  |  | 8DO，8DI采集模块
3 | 智能温湿度传感器 |  |  |  | 2 | 个 |  |  | 86型，液晶显示 温湿度传感器
4 | 烟雾传感器 |  |  |  | 2 | 个 |  |  | 四芯烟雾传感器，圆形
5 | 声光告警 |  |  |  | 1 | 个 |  |  | LED声光报警器,12VDC
6 | GSM制式语音电话短信猫 |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 短信语音二合一，4G全网通，需要用户提供电话卡
7 | 不定位式漏水检测器 |  |  |  | 2 | 个 |  |  | 不定位式漏水检测器
8 | 不定位漏水感应绳 |  |  |  | 2 | 套 |  |  | 不定位漏水感应绳3M
9 | 精密配电柜接入授权 |  |  |  | 1 | 套 |  |  | 监测精密配电柜参数
10 | UPS接入授权 |  |  |  | 1 | 套 |  |  | 监测UPS参数
11 | 非定位式漏水接入授权 |  |  |  | 2 | 套 |  |  | 监测机房环境的漏水
12 | 烟雾接入授权 |  |  |  | 2 | 套 |  |  | 监测机房环境的烟雾浓度值
13 | 门禁接入授权 |  |  |  | 2 | 套 |  |  | 监测门禁相关参数
14 | 精密空调接入授权 |  |  |  | 2 | 套 |  |  | 监测精密空调参数(和协议会有所不同)
15 | 温湿度接入授权 |  |  |  | 2 | 套 |  |  | 监测温湿度参数
16 | 8口网络交换机 |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 8口全千兆网络交换机
17 | RGB灯带接入授权 |  |  |  | 1 | 套 |  |  | 监控三色灯状态
18 | 采集器安装箱（含电源） |  |  |  | 1 | 台 |  |  | 通道采集器安装箱，含空开，含电源（12V,45W）
19 | 门禁一体机 |  |  |  | 2 | 台 |  |  | 密码，刷卡，指纹三合一门禁一体机
20 | 通讯转换模块 |  |  |  | 1 | 个 |  |  | RS232转RS485通讯转换模块
21 | 短信通知功能 |  |  |  | 2 | 套 |  |  | 实现短信通知功能
22 | 视频接入授权 |  |  |  | 2 | 套 |  |  | 监测机房图像
六 | 机房设备迁移
23 | 含原设备及线路拆装 |  |  |  | 套 | 1 |  |  | 理线设备、线缆、跳线、标签等材料
24 | 总计
项目要求： 本项目为交钥匙工程，报价需包含但不限于所有的设备、辅材、以及安装施工服务费。未尽事项，由各投标人自行考虑，采购方不再额外增补。